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Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd.
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ BRC3E52C
Технический паспорт
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством проводного пульта дистанционного управления промышленного назначения BRC3E52C (далее по тексту – «изделие»).

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc116043339] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Проводной пульт дистанционного управления
промышленного назначения

	Модель изделия
	BRC3E52C

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	BRC3E52C7

	Описание изделия
	Управление работой внутренних блоков полупромышленных и мультизональных систем кондиционирования

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное

	Год выпуска
	2026

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Декларация о соответствии требованиям 
Технических регламентов Евразийского экономического союза
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-ВЕ.АЖ49.В.15005/20
 (срок действия с 15.10.2020 до 14.10.2025)

	Изготовитель
	Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd.

	Страна производства
	Китай

	Адрес изготовителя
	No.318 Shenfuu Road, Xin Zhuang industry Zone, Shanghai, Китай

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ»
ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001
Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32,
E-mail: cert@daichi.ru

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc116043340]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc116043341]2.1.1 Описание изделия

Проводной пульт дистанционного управления BRC3E52C предназначен для управления внутренними блоками полупромышленных и мультизональных систем Daikin.
Изделие оснащено таймером, подсветкой ЖК-дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы. 
Приемник ИК сигналов предусмотрен на внутреннем блоке или на проводном пульте. При работе необходимо руководствоваться видом самого оборудования.

Функции пульта дистанционного управления:
1. К основным функциям пульта дистанционного управления относятся:
· ВКЛ/ВЫКЛ;
· установка температуры;
· установка объема воздуха;
· установка направления воздушного потока.

2. Функции энергосбережения (можно выбирать индивидуально):
· Ограничение температурного диапазона (позволяет избегать избыточного обогрева или охлаждения);
· Принудительный режим;
· Автоматический перезапуск температурной уставки;
· ВЫКЛ по таймеру;
· Энергосбережение благодаря установке нижнего температурного предела для режима охлаждения и верхнего предела для обогрева;
· Автоматическое переключение охлаждения/нагрева.

3. Прочие функции:
· Возможность индивидуального ограничения функций меню. Простота эксплуатации: прямой доступ ко всем основным функциям;
· Выбор между отображением символов или текста;
· Простота конфигурирования: четкий графический интерфейс пользователя для дополнительных настроек в меню;
· Режим энергосбережения для пульта: если пользователь не переключает режим или не регулирует настройки, дисплей гаснет;
· Выбор малошумного режима наружного блока;
· Отображение текущего времени с автоматическим переключением на летнее время;
· Резервное восстановление: в случае аварийного сбоя электропитания все параметры сохраняются в памяти до 48 часов;
· Поддержка нескольких языков.
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Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1


[bookmark: _Toc116043342]2.1.2 Принцип работы

Проводные пульты дистанционного управления передают сигналы к внутренним блокам по слаботочным тонким проводам (кабелям связи). Сигналы поступают на центральный блок, а оттуда на отдельные устройства. Сигналы передают команды по режиму работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.
Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.
Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.
Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения
В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.
После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее пульта.
С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.
Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.








[bookmark: _Toc116043343]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	0.27

	Вес брутто
	кг
	0.32

	Размер пульта (ШхВхГ)
	мм
	160х150х15

	Напряжение питания
	В
	16

	Встроенная память 
	-
	Есть

	Функции программирования
	-
	Есть



[bookmark: _Toc116043344]2.1.4 Требования к расположению изделия

В качестве места установки выберите максимально ровную поверхность. Во избежание деформации нижней части пульта управления не прилагайте излишних усилий при затяжке крепежных винтов и шурупов.
При открытой установке закрепите пульт с помощью двух входящих в комплект поставки шурупов (Ø4x30) и дюбелей. 
При скрытой установке закрепите пульт с помощью двух входящих в комплект поставки крепежных винтов (M4x16)
В качестве монтажной коробки используйте дополнительные опции KJB111A и KJB211A, не входящие в комплект поставки.
Не устанавливайте ПДУ в следующих местах:
- В местах доступных для детей.
- В местах, где выходящий из внутреннего блока воздух воздействует непосредственно на ПДУ.

Способы установки пульта приведены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2
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Рисунок 3

[bookmark: _Toc116043345]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4
[bookmark: _Toc116043346]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5
3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc116043347][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Проводной пульт дистанционного управления
	1

	2. Малый винт (М4х16L)
	2

	3. Шурупы и дюбели (Ø 4х30) комплект
	2

	4. Зажим
	1

	5. Фиксатор проводки
	1

	6. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1
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 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc116043350]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Проводной пульт дистанционного управления

                                               BRC3E52C
(наименование модели)                                                        (заводской номер)



     Упакована:                   Daikin Air-conditioning (Shanghai) Co., Ltd.    
(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc116043351] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Проводной пульт дистанционного управления

                                                BRC3E52C
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc116043352] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.



9 [bookmark: _Toc116043353] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]

Печатная плата установлена в верхней части пульта. Следите за тем, чтобы не повредить плату отверткой.
Не трогайте руками проводники печатной платы.
Удалите защитный экран с той части кабеля, которая должна проходить внутри корпуса пульта управления.
Чтобы избежать воздействия (внешних) электромагнитных помех, не следует прокладывать силовые кабели рядом с управляющими.
В процессе установки следите за тем, чтобы нигде не зажать проводку.
Для подключения используется двухжильный кабель от 0,75 до 1,25 мм² длиной максимум 500 м. Использование кабеля, не соответствующего кабелям, указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех.


[bookmark: _Toc116043354]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
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11 [bookmark: _Toc116043356] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ
Приведенные в таблице 4 рекомендации могут оказаться полезными при диагностике и устранении неисправностей. Если после выполнения этих рекомендаций неисправность устранить не удалось, обратитесь к Вашему дилеру.

Таблица 4

	Неисправность
	Способ устранения

	Индикация пульта не отображается
	• Сбой питания, ошибка напряжения питания или обрыв фазы
• Неправильная проводка (между внутренним и наружным блоками)
• Отказ печатной платы внутреннего агрегата
• Отключение проводки пульта дистанционного
управления
• Отказ пульта дистанционного управления
• Перегорел предохранитель (наружный агрегат)
• Экран выключается функцией "Автоматическое выключение дисплея". Дополнительная информация
содержится в руководстве по применению для пользователя

	Отображается сообщение "Проверка
соединения. 
Пожалуйста подождите".*
	• Отказ печатной платы внутреннего агрегата
• Неправильная проводка (между внутренним и наружным блоками)



* Сообщение "Проверка подключения. Пожалуйста подождите" отображается не более 90 секунд после включения питания, это не означает отказ (определите после 90 секунд).
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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