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УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ BRC51A61
Технический паспорт
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством проводного пульта дистанционного управления промышленного назначения BRC51A61 (далее по тексту – «изделие»).

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc116043520] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Проводной пульт дистанционного управления
промышленного назначения

	Модель изделия
	BRC51A61

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	BRC51A61

	Описание изделия
	Управление работой внутренних блоков бытовых и полупромышленных систем кондиционирования

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное

	Год выпуска
	2026

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Декларация о соответствии требованиям 
Технических регламентов Евразийского экономического союза
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-BE.РА06.В.78734/26  
[bookmark: _GoBack] (срок действия с 04.08.2026 по 03.08.2031)

	Изготовитель
	Daikin Malaysia Sdn. Bhd.

	Страна производства
	Малайзия

	Адрес изготовителя
	Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra 3, 
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc116043521]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc116043522]2.1.1 Описание изделия

Проводной пульт дистанционного управления BRC51A61 предназначен для управления внутренними блоками бытовых и полупромышленных систем Daikin.
Изделие оснащено таймером, подсветкой дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы. 
Приемник ИК сигналов предусмотрен на внутреннем блоке или на проводном пульте. При работе необходимо руководствоваться видом самого оборудования.
Функции пульта дистанционного управления:
• Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический выбор;
• Автоматическая, высокая, средняя и низкая скорость вентилятора;
• Отображение температуры в °C и °F;
• Функция Turbo и малошумный режим.
• Режим ночного времени;
• Функция автосвинга;
• Отображение текущего времени и даты;
• Программирование таймера на неделю;
• Индикация неисправности;
• Блокировка клавиатуры и блокировка работы вентилятора;
• Резервные элементы питания сохраняют установки в случае аварийного сбоя электропитания;
• Восстановление данных (восстановление резервных данных с платы);
• Таймер с задержкой работы (1 – 2 часа);
• Совместимость с беспроводным пультом (BRC52A61/BRC52A62).

Во время включения питания устройство запустится с последней заданной настройкой главной
платы. Если последняя заданная информация недоступна, устройство будет использовать настройки по умолчанию.
Резервная батарея используется для того, чтобы сохранять настройки часов резервного времени и 7-дневного программируемого таймера при отсутствии напряжения в электросети минимум на 1 месяц для каждого нового комплекта установленных батареек.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1

[bookmark: _Toc116043523]2.1.2 Принцип работы

Проводные пульты дистанционного управления передают сигналы к внутренним блокам по слаботочным тонким проводам (кабелям связи). Сигналы поступают на центральный блок, а оттуда на отдельные устройства. Сигналы передают команды по режиму работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.
Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.
Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.
Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения
В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.
После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее пульта.
С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.
Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.

[bookmark: _Toc116043524]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Вес нетто
	кг
	0.34

	Вес брутто
	кг
	0.42

	Размер пульта (ШхВхГ)
	мм
	160х260х6

	Напряжение питания
	В
	16

	Встроенная память 
	-
	Есть

	Функции программирования
	-
	Есть



[bookmark: _Toc116043525]2.1.4 Требования к расположению изделия

Откройте сначала фиксатор, расположенный на верхней части пульта, затем нижний
фиксатор. Снимите верхнюю панель пульта с нижней панели.
Закрепите нижнюю панель на стене с помощью 2 имеющихся шурупов. Затем проденьте
соединительный провод через отверстие, расположенное на верхней центральной панели, как показано на рисунке 2..
Вставьте обратно сначала нижний фиксатор, затем защелкните верхнюю часть.
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Рисунок 2

[bookmark: _Toc116043526]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3


3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc116043527][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Проводной пульт дистанционного управления
	1

	2. Винты для фиксации консоли к стене (М4х16L)
	2

	3. Шурупы (Ø 4х30)
	2

	4. Батарея
	1

	5. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc116043528]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.




5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc116043529] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc116043530]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Проводной пульт дистанционного управления

                                                BRC51A61
(наименование модели)                                                        (заводской номер)



     Упакована:                   Daikin Malaysia Sdn. Bhd.
(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc116043531] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Проводной пульт дистанционного управления

                                                BRC51A61
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc116043532] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.



9 [bookmark: _Toc116043533] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]

Печатная плата установлена в верхней части пульта. Следите за тем, чтобы не повредить плату отверткой.
Не трогайте руками проводники печатной платы.
Удалите защитный экран с той части кабеля. Которая должна проходить внутри корпуса пульта управления.
Чтобы избежать воздействия (внешних) электромагнитных помех, не следует прокладывать силовые кабели рядом с управляющими.
В процессе установки следите за тем, чтобы нигде не зажать проводку.
Для подключения используется двухжильный кабель от 0,765 до 1,25 мм². Использование кабеля, не соответствующего кабелям, указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех.


[bookmark: _Toc116043534]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

		
Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование,
номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание
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11 [bookmark: _Toc116043536] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ

При обнаружении любого ненормального условия работы внутренних блоков на дисплее появляется код ошибки. Код ошибки отображается с помощью сегментов часов рабочего времени (ЧРВ) (мигание), что означает, что при возникновении ошибки вместо кода ошибки не будут отображаться ЧРВ. 

12 [bookmark: _Toc116043537] ХРАНЕНИЕ

	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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13 [bookmark: _Toc116043538]СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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