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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством декоративных панелей для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB (далее по тексту – «изделия»).

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc100927279] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров 
(сплит-систем) кассетного типа

	Модель изделия
	BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B

	Назначение
	Скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное

	Год выпуска
	2022

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

	Страна производства
	Чехия

	Адрес изготовителя
	U Nove Hospody 1,301 00, Plzen, Чешская республика

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ»
ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001
Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32,
E-mail: cert@daichi.ru


	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc100927280]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc100927281]2.1.1 Описание изделий

Декоративные панели для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа скрывают узлы и детали внутренних блоков, которые устанавливаются в межпотолочном пространстве, а также обеспечивают распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи.
Декоративные панели BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB предназначены для внутренних блоков кондиционеров FCAG-B и FCAHG-H. Декоративные панели  для кассетных кондиционеров позволяют максимально персонализировать кондиционер по усмотрению покупателя, подобрать наиболее подходящую панель к  интерьеру. Воздухораспределительная декоративная панель является неотъемлемой частью внутреннего блока кондиционера, выполняет функцию забора и распределения воздуха с помощью жалюзи, функцию регулирования направления потоков воздуха, а также декоративную функцию. 
Панели круглопоточные с подачей воздушного потока на 360°, увеличенными створками и опциональными интеллектуальными датчиками.
Панели изготовлены из пластика.
При использовании декоративной панели BYCQ140E2W1W на пульте дистанционного управления рекомендуется изменить настройку оповещений на дисплее о необходимости очистки фильтра со слабого загрязнения на сильное. Изменение настройки на сильное загрязнение соответствует оповещениям об очистке фильтра в случае более загрязненного воздуха.


[bookmark: _Toc100927282]2.1.2 Принцип работы

Через установленные специальные четырехпоточные жалюзи происходит равномерное охлаждение или обогрев помещения в четырех направлениях. С пульта дистанционного управления можно менять наклон и направление воздушного потока.
Принцип работы схематично показан на рисунке 1.
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Рисунок 1






Общий вид изделий представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2

[bookmark: _Toc100927283]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристики
	Единица измерения
	Значение

	
	
	BYCQ140E
	BYCQ140EW
	BYCQ140EB

	Габаритные размеры панели, ШхВхГ
	мм
	950х950х65

	Масса нетто/брутто
	кг
	5.5

	Цвет панели
	-
	Белый с серой оконтовкой
	Полностью белый
	Черный



[bookmark: _Toc100927284]2.1.4 Требования к монтажу изделия

Подготовка декоративной панели к установке 

1. Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели:
■ Нажмите на рычаг воздухозаборной решетки (5) и откройте решетку (2) (рисунок 3).
[image: ]
Рисунок 3
■ Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели (рисунок 4). Для этого поднимите ее приблизительно на 45 градусов (1). В этом положении решетку можно снять (2);
■ Снимите транспортировочный картон (3) с декоративной панели (в 4 местах);
■ Снимите транспортировочную ленту (4) с задней стороны воздухозаборной решетки (5) (в 4 местах).
[image: ]

Рисунок 4

2. Снимите угловую декоративную крышку с каждого угла, потянув ее в направлении, обозначенном стрелкой., как показано на рисунке 5.
[image: ]
Рисунок 5

Установка декоративной панели на внутренний агрегат

Установите декоративную панель (рисунок 6)
	
	a Монтажный кронштейн
b Крюк
c Участок трубопроводов
d Метка "Сторона трубопровода"
e Участок дренажа
f Метка "Дренажная сторона"
g Временная защелка
h Кабель питания двигателя качающейся заслонки




Рисунок 6
Удерживая декоративную панель относительно внутреннего агрегата, совместите метки стороны трубопровода и дренажной стороны на декоративной панели с соответствующими сторонами внутреннего агрегата.
Зацепите временные защелки за крюки на корпусе внутреннего агрегата, чтобы временно установить декоративную панель на внутреннем агрегате (2 позиции).
Зацепите 4 монтажных кронштейна на угловых участках декоративной панели за крюки на корпусе внутреннего агрегата.
Убедитесь, что кабель питания двигателя качающейся заслонки не зажат между внутренним агрегатом и декоративной панелью.
Завинтите 4 винта с шестигранной головкой в угловых участках приблизительно на 5 мм. Панель приподнимется.
Поверните панель в направлении, обозначенном на рисунке 6 стрелками, чтобы полностью закрыть отверстие в потолке.
Затяните винты с шестигранной головкой так, чтобы толщина уплотнительного материала между декоративной панелью и внутренним агрегатом составляла не более12 мм (рисунок 7) (поперечное сечение отверстия в потолке).

	
	1 Внутренний агрегат
2 Потолок
3 Уплотнительный материал
4 Декоративная панель
5 Поворотная заслонка
6 Воздуховыпускное отверстие




Рисунок 7

При необходимости скорректируйте зазор между декоративной панелью и блоком (рисунок 8).
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Рисунок 8

Неправильная затяжка винтов (рисунок 9) может привести к попаданию воздуха в блок и в пространство между потолком и декоративной панелью (1), что, в свою очередь, приводит к загрязнению (2) и образованию конденсата (3).

[image: ]

Рисунок 9


Если после затяжки винтов между потолком и декоративной панелью остался зазор, отрегулируйте высоту размещения корпуса внутреннего агрегата (рисунок 10). Отрегулировать высоту корпуса внутреннего агрегата можно через отверстия в углах декоративной панели. Внутренний агрегат должен располагаться горизонтально, дренажный трубопровод должен размещаться свободно.

[image: ]

 Рисунок 10

Подключите проводку декоративной панели (рисунок 11).

	[image: ]
	1 Кабель питания двигателя качающейся заслонки
2 Разъем
3 Крышка коробки электрокомпонентов
4 Крюки
5 Винты (2 позиции)
6 Зажим


Рисунок 11

Монтаж воздухозаборной решетки и угловой декоративной крышки

Монтаж воздухозаборной решетки

Чтобы установить воздухозаборную решетку, выполните в обратном порядке действия по подготовке декоративной панели к установке.
После зацепления воздухозаборной решетки за декоративную панель закрепите ленты воздухозаборной решетки на выступах декоративной панели. Убедитесь в том, что ленты сдвинуты до основания выступов и не могут соскользнуть с них.
Воздухозаборную решетку можно устанавливать в 4 направлениях, просто поворачивая ее на 90 градусов. Измените направление при регулировке воздухозаборных решеток нескольких блоков или в соответствии с требованиями заказчика.
Убедитесь в том, что между декоративной панелью и воздухозаборной решеткой не висят ленты.

Монтаж угловой декоративной крышки (рисунок 12)

Прикрепите ленту каждой угловой декоративной крышки к выступу декоративной панели. При отсоединении угловой декоративной крышки от декоративной панели внутреннего агрегата во время технического обслуживания лента предотвращает падение крышки на пол и ее повреждение.
Установите каждую угловую декоративную крышку.Сначала вставьте крюк, расположенный на углу декоративной крышки, в отверстие в углу декоративной панели.
Затем расположите 4 защелки угловой декоративной крышки так, чтобы они входили в отверстия декоративной панели, и осторожно прижмите крышку к панели.

[image: ]

Рисунок 12











[bookmark: _Toc100927285]2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 13.

[bookmark: _GoBack][image: ]
Рисунок 13



[bookmark: _Toc100927286]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 14.
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Рисунок 14


3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc100927287][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров  (сплит-систем) кассетного типа
	1

	2. Монтажный кронштейн
	4

	3. Винты 
	8

	4. Крюк
	1

	5. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc100927288]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.
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	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc100927290]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров 
(сплит-систем) кассетного типа

                        BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB 
(наименование модели)                                                        (заводской номер)



     Упакована:                       Daikin Industries Czech Republic s.r.o..
(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc100927291] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров 
(сплит-систем) кассетного типа

                            BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB 
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc100927292] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 
Демонтаж блока, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

9 [bookmark: _Toc100927293] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[image: ]

Для панели BYCQ140E2W1W применяется белая изоляция. Учитывайте, что на белой изоляции загрязнения более заметны, поэтому не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140E2W1W в средах в высокой концентрацией загрязнения.
Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Используйте только принадлежности, изготовленные компанией Daikin и предназначенные для данного оборудования. Доверять монтаж оборудования следует только квалифицированным специалистам. Если у вас возникнут сомнения насчет монтажа или эксплуатации системы, обратитесь за советом и дополнительной информацией к дилеру, представляющему компанию в вашем регионе.
Чтобы предотвратить повреждение декоративной панели, соблюдайте следующие требования:
- никогда не кладите панель лицевой стороной вниз;
- не прислоняйте панель к стене;
- не кладите ее на предметы, имеющие выступы;
- во избежание повреждения качающейся заслонки не касайтесь ее и не надавливайте на нее;
- следите за тем, чтобы не повредить 4 ручки позади угловой декоративной крышки.

[bookmark: _Toc100927294]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
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