28.25.12.190

(код продукции)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) КАССЕТНОГО ТИПА BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

BYCQ140E.ПС

наименование документа

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Основные технические характеристики	5

2.1.4 Требования к расположению изделия	5

2.1.5 Чертеж изделия	6

2.2 Маркировка	7

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	8

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

5	КОНСЕРВАЦИЯ	10

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	11

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	13

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

9.1 Общие требования	14

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	15

11	ХРАНЕНИЕ	17

12	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	18

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством декоративных панелей для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB (далее по тексту – «изделия»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа |
| --- | --- |
| Модель изделия | BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB |
| Артикул изделия (указан на шильде изделия) | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B |
| Назначение | Скрывает узлы и детали внутреннего блока кондиционера, обеспечивает распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2022 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о соответствии | Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза |
| Изготовитель | Daikin Industries Czech Republic s.r.o. |
| Страна производства | Чехия |
| Адрес изготовителя | U Nove Hospody 1,301 00, Plzen, Чешская республика |
| Торговая марка изделия | DAIKIN |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ» ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001 Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20. Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20. Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32, E-mail: cert@daichi.ru |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделий

Декоративные панели для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа скрывают узлы и детали внутренних блоков, которые устанавливаются в межпотолочном пространстве, а также обеспечивают распределение воздуха в помещении в разных направлениях за счет регулируемых жалюзи.

Декоративные панели BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB предназначены для внутренних блоков кондиционеров FCAG-B и FCAHG-H. Декоративные панели  для кассетных кондиционеров позволяют максимально персонализировать кондиционер по усмотрению покупателя, подобрать наиболее подходящую панель к  интерьеру. Воздухораспределительная декоративная панель является неотъемлемой частью внутреннего блока кондиционера, выполняет функцию забора и распределения воздуха с помощью жалюзи, функцию регулирования направления потоков воздуха, а также декоративную функцию.

Панели круглопоточные с подачей воздушного потока на 360°, увеличенными створками и опциональными интеллектуальными датчиками.

Панели изготовлены из пластика.

При использовании декоративной панели BYCQ140E2W1W на пульте дистанционного управления рекомендуется изменить настройку оповещений на дисплее о необходимости очистки фильтра со слабого загрязнения на сильное. Изменение настройки на сильное загрязнение соответствует оповещениям об очистке фильтра в случае более загрязненного воздуха.

2.1.2 Принцип работы

Через установленные специальные четырехпоточные жалюзи происходит равномерное охлаждение или обогрев помещения в четырех направлениях. С пульта дистанционного управления можно менять наклон и направление воздушного потока.

Принцип работы схематично показан на рисунке 1.

Рисунок 1

Общий вид изделий представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BYCQ140E | BYCQ140EW | BYCQ140EB |
| Габаритные размеры панели, ШхВхГ | мм | 950х950х65 |  |  |
| Масса нетто/брутто | кг | 5.5 |  |  |
| Цвет панели | - | Белый с серой оконтовкой | Полностью белый | Черный |

2.1.4 Требования к монтажу изделия

Подготовка декоративной панели к установке

- Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели:

■ Нажмите на рычаг воздухозаборной решетки (5) и откройте решетку (2) (рисунок 3).

Рисунок 3

■ Снимите воздухозаборную решетку с декоративной панели (рисунок 4). Для этого поднимите ее приблизительно на 45 градусов (1). В этом положении решетку можно снять (2);

■ Снимите транспортировочный картон (3) с декоративной панели (в 4 местах);

■ Снимите транспортировочную ленту (4) с задней стороны воздухозаборной решетки (5) (в 4 местах).

Рисунок 4

- Снимите угловую декоративную крышку с каждого угла, потянув ее в направлении, обозначенном стрелкой., как показано на рисунке 5.

Рисунок 5

Установка декоративной панели на внутренний агрегат

Установите декоративную панель (рисунок 6)

|  | a Монтажный кронштейн b Крюк c Участок трубопроводов d Метка "Сторона трубопровода" e Участок дренажа f Метка "Дренажная сторона" g Временная защелка h Кабель питания двигателя качающейся заслонки |
| --- | --- |

Рисунок 6

Удерживая декоративную панель относительно внутреннего агрегата, совместите метки стороны трубопровода и дренажной стороны на декоративной панели с соответствующими сторонами внутреннего агрегата.

Зацепите временные защелки за крюки на корпусе внутреннего агрегата, чтобы временно установить декоративную панель на внутреннем агрегате (2 позиции).

Зацепите 4 монтажных кронштейна на угловых участках декоративной панели за крюки на корпусе внутреннего агрегата.

Убедитесь, что кабель питания двигателя качающейся заслонки не зажат между внутренним агрегатом и декоративной панелью.

Завинтите 4 винта с шестигранной головкой в угловых участках приблизительно на 5 мм. Панель приподнимется.

Поверните панель в направлении, обозначенном на рисунке 6 стрелками, чтобы полностью закрыть отверстие в потолке.

Затяните винты с шестигранной головкой так, чтобы толщина уплотнительного материала между декоративной панелью и внутренним агрегатом составляла не более12 мм (рисунок 7) (поперечное сечение отверстия в потолке).

|  | 1 Внутренний агрегат 2 Потолок 3 Уплотнительный материал 4 Декоративная панель 5 Поворотная заслонка 6 Воздуховыпускное отверстие |
| --- | --- |

Рисунок 7

При необходимости скорректируйте зазор между декоративной панелью и блоком (рисунок 8).

Рисунок 8

Неправильная затяжка винтов (рисунок 9) может привести к попаданию воздуха в блок и в пространство между потолком и декоративной панелью (1), что, в свою очередь, приводит к загрязнению (2) и образованию конденсата (3).

Рисунок 9

Если после затяжки винтов между потолком и декоративной панелью остался зазор, отрегулируйте высоту размещения корпуса внутреннего агрегата (рисунок 10). Отрегулировать высоту корпуса внутреннего агрегата можно через отверстия в углах декоративной панели. Внутренний агрегат должен располагаться горизонтально, дренажный трубопровод должен размещаться свободно.

Рисунок 10

Подключите проводку декоративной панели (рисунок 11).

|  | 1 Кабель питания двигателя качающейся заслонки 2 Разъем 3 Крышка коробки электрокомпонентов 4 Крюки 5 Винты (2 позиции) 6 Зажим |
| --- | --- |

Рисунок 11

Монтаж воздухозаборной решетки и угловой декоративной крышки

Монтаж воздухозаборной решетки

Чтобы установить воздухозаборную решетку, выполните в обратном порядке действия по подготовке декоративной панели к установке.

После зацепления воздухозаборной решетки за декоративную панель закрепите ленты воздухозаборной решетки на выступах декоративной панели. Убедитесь в том, что ленты сдвинуты до основания выступов и не могут соскользнуть с них.

Воздухозаборную решетку можно устанавливать в 4 направлениях, просто поворачивая ее на 90 градусов. Измените направление при регулировке воздухозаборных решеток нескольких блоков или в соответствии с требованиями заказчика.

Убедитесь в том, что между декоративной панелью и воздухозаборной решеткой не висят ленты.

Монтаж угловой декоративной крышки (рисунок 12)

Прикрепите ленту каждой угловой декоративной крышки к выступу декоративной панели. При отсоединении угловой декоративной крышки от декоративной панели внутреннего агрегата во время технического обслуживания лента предотвращает падение крышки на пол и ее повреждение.

Установите каждую угловую декоративную крышку.Сначала вставьте крюк, расположенный на углу декоративной крышки, в отверстие в углу декоративной панели.

Затем расположите 4 защелки угловой декоративной крышки так, чтобы они входили в отверстия декоративной панели, и осторожно прижмите крышку к панели.

Рисунок 12

2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 13.

Рисунок 13

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 14.

Рисунок 14

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) кассетного типа | 1 |
| - Монтажный кронштейн | 4 |
| - Винты | 8 |
| - Крюк | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:

- нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

- переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;

- использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

- случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;

- ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

- отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;

- выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

- изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров

(сплит-систем) кассетного типа

BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB

(наименование модели)                                                        (заводской номер)

Упакована:                       Daikin Industries Czech Republic s.r.o..

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Декоративная панель для внутренних блоков кондиционеров

(сплит-систем) кассетного типа

BYCQ140E, BYCQ140EW, BYCQ140EB

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Демонтаж блока, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для панели BYCQ140E2W1W применяется белая изоляция. Учитывайте, что на белой изоляции загрязнения более заметны, поэтому не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140E2W1W в средах в высокой концентрацией загрязнения.

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Используйте только принадлежности, изготовленные компанией Daikin и предназначенные для данного оборудования. Доверять монтаж оборудования следует только квалифицированным специалистам. Если у вас возникнут сомнения насчет монтажа или эксплуатации системы, обратитесь за советом и дополнительной информацией к дилеру, представляющему компанию в вашем регионе.

Чтобы предотвратить повреждение декоративной панели, соблюдайте следующие требования:

- никогда не кладите панель лицевой стороной вниз;

- не прислоняйте панель к стене;

- не кладите ее на предметы, имеющие выступы;

- во избежание повреждения качающейся заслонки не касайтесь ее и не надавливайте на нее;

- следите за тем, чтобы не повредить 4 ручки позади угловой декоративной крышки.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |