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Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики шлюза сетевого (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.
Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.
Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.
Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.
В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

[image: 1]
Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.
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Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование изделия
	ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ (блок управления)

	Модель изделия
	EKMBDXB

	Артикул изделия
	EKMBDXB7V1

	Описание
	Предназначен для интеграции внутренних блоков систем кондиционирования Daikin в систему управления зданием (BMS). 

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания /невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2025

	Cрок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия  
	Декларация о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
ДС ТР ТС - ЕАЭС N RU Д-BE.РА02.В.22869/23 (срок действия с 06.03.2023 до 05.03.2028)

	Изготовитель
	Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

	Страна производства
	Чешская республика

	Адрес изготовителя
	Чешская республика, U Nove Hospody 1155/1, 301 00 Plzen

	Торговая марка изделия
	Daikin

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ»
ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001
Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20.
Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32, E-mail: cert@daichi.ru

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: РФ, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  РФ, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com




2. [bookmark: оснтехданные][bookmark: _Toc201145325]Основные технические данные
[bookmark: _Toc85529567][bookmark: _Toc201145326]2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Электропитание
	Вольт/Гц
	220-240(AC)/50

	Потребляемая мощность
	Вт
	3,0

	Протокол обмена данными
	-
	Modbus RS485

	Соединение Modbus
	-
	EIA-RS485 (2 жилы)

	Максимальная длина кабеля подключения Modbus
	м.
	500

	Подключение оборудования Daikin
	-
	Сеть DIII (F1F2)
не более 64 внутренних блоков (групп) и до 10 наружных блоков (диапазон адресов: с 1-00 по 4-15)

	Беспроводные подключения
	-
	Отсутствуют

	Возможность программирования
	-
	нет

	Функции криптографирования
	-
	Отсутствуют

	Вес нетто
	кг.
	2,1

	Габаритные размеры (ШхГхВ)
	мм
	379 x 87 x 124

	Температура окружающей среды
	ºC
	-0 ~ +60

	Влажность
	%
	0~95% (без образования конденсата)



Конфигурация сети Modbus
Таблица 3

	Сеть  RS485
	2-х проводная

	Режим Modbus
	RTU Slave

	Скорость передачи данных 
	9600 или 19200 бит/с

	Четность
	Четный 1 стоповый бит
Нечетный 1 стоповый бит
Нет 2 стоповых бита
Нет 1 стоповый бит

	Выделенная настройка адреса Modbus
	1…15

	Реализованные коды функций
	0x03Чтение регистры хранения
0x04Чтение входные регистры
0x06 Предварительная установка одного регистра
0x10Предварительная установка нескольких регистров
(прим: регистры хранения не будут отражать фактическое значение)

	Адреса регистра
	Одинаковое значение адреса для каждой применимой модели







2.2 [bookmark: _Toc85529568][bookmark: _Toc201145327]Описание и общий вид изделия

Интерфейсный модуль (блок управления) EKMBDXB представляет собой интерфейс Modbus для мониторинга и управления кондиционерами Daikin линеек VRV, Sky Air и сплит, вентиляционными блоками VAM и VKM а также другим оборудованием Daikin имеющим подключение к линии обмена данными Daikin DIII-net. Система управления оборудованием здания (BMS) может контролировать работу блоков Daikin через интерфейс Modbus DIII EKMBDXB7V1 по протоколу Modbus. Изделие совместимо с блоками, имеющими подключение к линии обмена данными Daikin DIII-net, либо оснащенными соответствующими адаптерами.
Основные функции изделия включают в себя:
▪ Групповое управление настройками блока (уставка, скорость вентилятора, режим работы, направление воздушного потока, состояние включения/выключения)
▪ Блокировка отдельных кнопок пульта дистанционного управления
▪ Ограничение управления (ограничение ряда возможных пользовательских настроек)
▪ Управление настройками, специфичными для блоков VAM и VKM (скорость вентилятора, управление заслонкой, состояние включения/выключения)
▪ Мониторинг блока (групповое и индивидуальное считывание данных блока, в том числе кодов ошибок и аварийных ситуаций)

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
[image: ]

Рисунок 1
2.3 [bookmark: _Toc201145328]Типовая схема подключения (система VRV) и назначение подключений и элементов управления изделия 
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Пример выполнения подключений к изделию представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2

Описание подключений к изделию* представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3

* Подробное описание подключения оборудования и конфигурация управляющих сигналов (таблица переменных) приведены в руководствах по монтажу и эксплуатации изделия.






[bookmark: _Toc201145329]2.4 Требования к расположению изделия

Изделие стандартно размещено в монтажной коробке и предназначено для размещения внутри помещения. Пространство для установки изделия должно обеспечивать свободный доступ к колодкам подключения электрических цепей изделия.

Требования к расположению изделия показаны на рисунке 4
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Рисунок 4

[bookmark: _Toc85529573][bookmark: _Ref86067266][bookmark: _Toc201145330][bookmark: маркировка]2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5
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Комплектность поставки изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Интерфейсный модуль EKMBDXB
	1

	2. Пластиковые хомуты для крепления кабелей подключения 
	2

	3. Руководство по эксплуатации и монтажу
	1


[bookmark: _Toc85529575][bookmark: _Toc201145332]4. Чертеж

Габариты изделия указаны ниже, на рисунке 6.
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Рисунок 6
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Гарантийный срок на оборудование и аксессуары Daikin составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а также воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. 













[bookmark: _Toc489886374][bookmark: _Toc85529579][bookmark: _Toc201145334]6. Свидетельство об упаковывании


	Интерфейсный модуль 
	
	EKMBDXB
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	




Упакован(а):               		Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
 (наименование или код изготовителя)


Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






















[bookmark: _Toc201145335]7. Свидетельство о приемке


	Интерфейсный модуль 
	
	EKMBDXB
	

	наименование изделия
	
	Обозначение
	



изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.



[bookmark: _Toc85529581][bookmark: _Toc201145336]8. Консервация*

	Дата
	Описание проведенных работ
	Срок действия, годы
	Должность, подпись, расшифровка подписи

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/

	
	
	
	_____________________/_______/


* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

[bookmark: _Toc85529582][bookmark: _Toc201145337]9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 
Изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Для утилизации изделия обратитесь в пункт сбора и сортировки отходов или в компанию, где устройство было приобретено.


































[bookmark: _Toc85529583][bookmark: _Toc201145338]10. Требования безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
[image: ]
Перед выполнением работ по монтажу внимательно прочитайте соответствующее руководство. Монтируйте данное устройство вне зоны досягаемости пользователей. Устройство необходимо монтировать в боксе, вскрыть который можно только при помощи специальных инструментов или ключей, а также который обеспечивает защиту от возможных электромагнитных помех.
Необходимо следить за детьми, чтобы они не имели доступа к устройству. 
Это продукция класса A. При использовании в домашних условиях данная продукция может вызвать радиопомехи, в случае чего необходимо принять соответствующие меры.
Не монтируйте сеть/шлюзы Modbus в местах:
· где любой пар, масло или другие вещества в капельножидком состоянии могут оказать воздействие на устройство;
· накапливания, образования или утечки воспламеняющегося газа;
· расположенных поблизости от источников тепла или источников электромагнитных помех;
· расположенных в прибрежных морских районах, в условиях соленого воздуха и с повышенным содержанием в воздухе паров кислот или щелочей.
Не подключайте питание до тех пор, пока устройство не будет корректно установлено. Всегда отключайте питание устройства при проведении любых операций по техническому обслуживанию.
Убедитесь, что электрические компоненты, не входящие в комплект, (переключатели питания, автоматические выключатели, провода, коннекторы и клеммы проводов) выбраны в соответствии с электротехническими данными, указанными в настоящем документе, а также местными нормами и правилами. При необходимости свяжитесь с местными органами власти для получения информации о стандартах, правилах, нормах и т.д.
Блок, который не подключен или на который не подается питание, не будет распознан при включении сети/шлюзов Modbus, и позже его необходимо будет настраивать.
Перед включением источника питания и сети/шлюзов Modbus, убедитесь, что:
· Все необходимые сети подключены верно;
· Все соединения были установлены;
· Соединение Modbus было выполнено надлежащим образом.
Сигнальные кабели должны быть как можно короче. Они должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от других кабелей питания хотя они и могут пересекаться. Если, все же, их необходимо проложить вместе, необходимо принять следующие меры во избежание возникновения помех: для передачи связи используйте экранированный кабель, заземленный с одного конца.
[bookmark: _Toc85529584][bookmark: _Toc201145339]10.1 Общие требования
Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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[bookmark: _Ref86067343][bookmark: _Toc201145340]11. Прием и передача изделия

	Дата
	Состояние изделия
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Организация, должность и подпись
	Примечание

	
	
	
	Сдавшего
	Принявшего
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	Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжи-тельность
	Наработка
	Кто прово-дит работу
	Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт

	
	
	Начала работ
	Оконча-ния работ
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
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	Дата
	Вид техничес-кого обслужи-вания
	Наработка
	Основание (наимено-вание, номер и дата документа)
	Должность, фамилия, подпись
	Приме-чание

	
	
	После послед-него ремонта
	С начала эксплу-атации
	
	Выпол-нившего работу
	Прове-ривше-го работу
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[bookmark: _Toc489886380][bookmark: _Ref75275878][bookmark: _Toc85529589][bookmark: _Toc201145344]14.1 Учет выполнения работ

	Дата
	Наименование работы и причина ее выполнения
	Должность, фамилия, подпись
	Примечание

	
	
	Выполнившего работу
	Проверившего работу
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc201145345]14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям
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	Наименование и единица измерения проверяемой характеристики
	Номи-нальное значе-ние
	Пре-дель-ное откло-нение
	Перио-дичность контроля
	Результаты контроля
	Подпись ответствен-ного лица

	
	
	
	
	Дата
	Значе-ние
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	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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16. Ремонт

	Дата
	Причина вызова специалиста
	Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа)
	Ф.И.О. специалиста, подпись
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc85529597][bookmark: _Toc201145349]
17. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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18. Особые отметки
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	Дата
	Вид контроля
	Должность проверяющего
	Заключение и оценка проверяющего
	Подпись проверяющего
	Отметка об устранении замечания и подпись

	
	
	
	По состоянию изделия
	По ведению формуляра
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