28.25.12.110

(код продукции)

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ), МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FCAG_B

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

FCAG_B.ПС

наименование документа

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	5

2.1.3 Основные технические характеристики	6

2.1.4 Комбинации наружных и внутренних блоков	8

2.1.5 Требования к расположению изделия	10

2.1.6 Оптимальная эксплуатация.	11

2.1.7 Чертеж изделия	12

2.2 Маркировка	12

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	13

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14

5	КОНСЕРВАЦИЯ	15

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	16

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	17

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	18

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	19

9.1 Общие требования	21

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	22

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	27

12	ХРАНЕНИЕ	28

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	29

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством внутренних блоков кассетного типа промышленных кондиционеров (сплит-систем), модельного ряда FCAG_B (далее по тексту – «изделия»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Внутренние блоки кассетного типа промышленных кондиционеров (сплит-систем), модельный ряд FCAG_B |
| --- | --- |
| Модель изделия | FCAG35B, FCAG50B, FCAG60B, FCAG71B, FCAG100B, FCAG125B, FCAG140B |
| Артикул изделия (указан на шильде изделия) | FCAG35BVEB, FCAG50BVEB, FCAG60BVEB, FCAG71BVEB, FCAG100BVEB, FCAG125BVEB, FCAG140BVEB |
| Назначение | Предназначены для охлаждения либо нагрева воздуха в помещениях различного назначения |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о соответствии | Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-BE.РА07.В.41438/25 (срок действия с 23.08.2025 по 22.08.2030). |
| Изготовитель | Daikin Industries Czech Republic s.r.o./ Daikin Europe N.V. |
| Страна производства | Чехия |
| Адрес изготовителя | U Nove Hospody 1,301 00, Plzen, Чешская республика |
| Торговая марка изделия | DAIKIN |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Внутренние блоки кассетного типа промышленных кондиционеров (сплит-систем) модельного ряда FCAG_B предназначены для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны.

Круговое воздухораспределение на 360° для оптимальной эффективности и комфорта.

Унифицированный внутренний блок может использоваться с наружными блоками, работающими на R-32 и R-410A.

Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A, непосредственно уменьшает потребление энергии, благодаря высокой энергоэффективности и требует заправки на 16% меньшего количества хладагента.

Панель с функцией автоматической очистки фильтра (опция) обеспечивает высокую эффективность, комфорт и более низкие затраты на техобслуживание.

Два опциональных интеллектуальных датчика повышают эффективность и уровень комфорта.

Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте помещения любого плана, без изменения положения блока.

Наименьшая высота установки на рынке: 214 мм для класса 20-63.

Самый широкий выбор декоративных панелей: дизайнерские панели белого (RAL9010) и черного (RAL9005) цвета, стандартные панели белого (RAL9010) цвета с серыми заслонками или полностью белого цвета.

Заслонки большего размера и уникальная схема качания обеспечивают более равномерное распределение воздуха.

Имеется 5 различных ступеней вентилятора для обеспечения максимального комфорта.

Дополнительный комплект для забора свежего воздуха.

Выпуск отводного воздуховода позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещениях неправильной формы или подавать воздух в небольшие смежные помещения.

Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм повышает гибкость системы и скорость установки.

Онлайн-контроллер (опция): возможность управлять кондиционером из любого места через локальную сеть или Интернет, а также следить за потреблением энергии.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.2 Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.

Принцип работы сплит-системы

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Схема работы сплит-системы представлена на рисунке 2.

|  | 1. Компрессор с аккумулятором (отделителем жидкости) 2. Хладагент 3. Теплообменники 4. Расширительный клапан |
| --- | --- |

Рисунок 2

2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

| Модель |  |  |  | FCAG35B | FCAG50B |  | FCAG60B | FCAG71B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  |  | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |  |  |  |  |
| Производи-тельность |  | Охлажде-ние | кВт | 3,5 | 5,0 |  | 6,0 | 6,8 |
|  |  | Нагрев | кВт | 4,0 | 5,8 |  | 7,0 | 7,5 |
| Вентилятор |  | Потребля-емая мощность | Вт | 48 |  |  |  |  |
|  |  | Расход воздуха (средний) охлажде-ние/нагрев | м3/мин | 10,6/11,6 | 11,8/11,8 |  | 12,2/12,2 | 13/12,9 |
| Уровень звукового давления внутрен-него блока (Выс./Ср./Низ.) |  | Охлажде-ние | дБ(А) | 31/29/27 |  |  | 33/31/28 | 35/31/28 |
|  |  | Нагрев |  | 31/29/27 |  |  | 33/31/28 |  |
| Габариты блока |  | Высота | мм | 204 |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | мм | 840 |  |  |  |  |
|  |  | Глубина | мм | 840 |  |  |  |  |
| Масса нетто блока |  |  | кг | 18 |  | 19 |  | 21 |
| Декоративная панель (опция) |  |  | - | BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B/ BYCQ140E2GFW1/BYCQ140E2GFW1B/BYCQ140E2P/ BYCQ140E2PB |  |  |  |  |
| Хладагент | тип |  | - | R410А/ R32 |  |  |  |  |
|  | вес |  | кг | Технически не заправлен |  |  |  |  |
|  | состав |  | - | R410А: неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3); R32: 100% дифторметан R-32 (CH2F2). |  |  |  |  |

Таблица 3

| Модель |  |  |  | FCAG100B | FCAG125B | FCAG140B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  |  | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |  |  |
| Производиельность |  | Охлаждение | кВт | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
|  |  | Нагрев | кВт | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
| Вентилятор |  | Потребля-емая мощность | Вт | 106 |  |  |
|  |  | Расход воздуха (средний) охлаждение/нагрев | м3/мин | 13/12,9 | 17,8/18,1 | 20,4/20,2 |
| Уровень звукового давления внутрен-него блока (Выс./Ср./Низ.) |  | Охлаждение | дБ(А) | 37/33/29 | 41/35/29 |  |
|  |  | Нагрев |  | 37/33/29 | 41/35/29 |  |
| Габариты блока |  | Высота | мм | 246 |  |  |
|  |  | Ширина | мм | 840 |  |  |
|  |  | Глубина | мм | 840 |  |  |
| Масса нетто блока |  |  | кг | 23 |  |  |
| Декоративная панель (опция) |  |  | - | BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B/ BYCQ140E2GFW1/BYCQ140E2GFW1B/BYCQ140E2P/ BYCQ140E2PB |  |  |
| Хладагент | тип |  | - | R410А/ R32 |  |  |
|  | вес |  | кг | Технически не заправлен |  |  |
|  | состав |  | - | R410А: неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3); R32: 100% дифторметан R-32 (CH2F2). |  |  |

2.1.4 Комбинации наружных и внутренних блоков

Возможные комбинации наружных и внутренних блоков приведены в таблицах 4-13.

Таблица 4

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG35B | FCAG50B | FCAG60B |
| Наружный блок |  | RZAG35A | RZAG50A | RZAG60A |
| Холодопроизводительность | кВт | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
| Теплопроизводительность | кВт | 4.0 | 5.8 | 7.0 |

Таблица 5

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG100B | FCAG140B | FCAG125B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 |
| Холодопро-изводитель-ность | кВт | 6.80 | 6.80 | 9.50 | 9.50 | 12.1 | 13.4 |
| Теплопроиз-водитель-ность | кВт | 7.50 |  | 10.8 |  | 13.5 | 15.5 |

Таблица 6

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG100B | FCAG140B | FCAG125B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | RZAG71NY1 | RZAG71NY1 | RZAG100NY1 | RZAG100NY1 | RZAG125NY1 | RZAG140NY1 |
| Холодопро-изводитель-ность | кВт | 6.80 |  | 9.50 |  | 12.1 | 13.4 |
| Теплопроиз-водитель-ность | кВт | 7.50 |  | 10.8 |  | 13.5 | 15.5 |

Таблица 7

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG35B | FCAG50B | FCAG60B | FCAG71B |
| Наружный блок |  | (A)RXM35R (RXM35R9) | (A)RXM50R | (A)RXM60R | (A)RXM71R |
| Холодопроизводительность | кВт | 3.5 | 5.0 | 5.7 | 6,8 |
| Теплопроизводительность | кВт | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 7,5 |

Таблица 8

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG125B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | RZQG71L9V1 | RZQG100 L9V1 | RZQG125 L9V1 | RZQG140 L9V1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 | 9.50 | 12.0 | 13.4 |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 | 10.8 | 13.5 | 15.5 |

Таблица 9

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG100B | FCAG140B | FCAG125B | FCAG140B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | RZQG71L8Y1 | RZQG71L8Y1 | RZQG100L8Y1 | RZQG100L8Y1 | RZQG125L8Y1 | RZQG125L8Y1 | RZQG140LY1 |
| Холо-допро-изводи-тель-ность | кВт | 6.80 |  | 9.50 |  | 12.0 |  | 13.4 |
| Тепло-произ-води-тель-ность | кВт | 7.50 | - | 10.8 | - | 13.5 | - | 15.5 |

Таблица 10

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG125B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | RZAG71MV1 | RZAG100MV1/MY1 | RZAG125MV1/MY1 | RZAG140MV1/MY1 |
| Холодопроизводите-льность | кВт | 6.80 | 9.50 | 12.1 | 13.4 |
| Теплопроизводитель-ность | кВт | 7.50 | 10.8 | 13.5 | 15.5 |

Таблица 11

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG125B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | RZSQG71L3V1 | RZSQG100L9V1 | RZSQG125L9V1 | RZSQG140L9V1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 | 9.50 | 12.0 | 13.4 |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 | 10.8 | 13.5 | 15.5 |

Таблица 12

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG100B | FCAG125B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | RZQSG100L8Y1 | RZQSG125L8Y1 | RZQSG140LY1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 9.50 | 12.0 | 13.4 |
| Теплопроизводительность | кВт | 10.8 | 13.5 | 15.5 |

Таблица 13

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG125B | FCAG140B |
| Наружный блок |  | AZAS71MV1 | AZAS100MV1/MY1 | AZAS125MV1/MY1 | AZAS140MV1/MY1 |
| Холодопроизводите-льность | кВт | 6.80 | 9.50 | 12.1 | 13.4 |
| Теплопроизводитель-ность | кВт | 7.50 | 10.8 | 13.5 | 15.5 |

Таблица 14

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG125B | FCAG71B | FCAG100B | FCAG125B |
| Наружный блок |  | RQ71BV/W | RQ71BV/W | RQ71BW | RR71BV/W | RR100BV/W | RR125BW |
| Холодопроизводите-льность | кВт | 7.1 | 10 | 12.5 | 7.1 | 10 | 12.5 |
| Теплопроизводитель-ность | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.6 | - | - | - |

2.1.5 Требования к расположению изделия

Соблюдайте указанные ниже требования:

| A | Минимальное расстояние от стены (см. ниже) |
| --- | --- |
| B | Минимальное и максимальное расстояния от пола (см. ниже) |
| C | Класс 35~71: |
| ≥214 мм: При монтаже со стандартной панелью |  |
| ≥294 мм: При монтаже с самоочищающейся панелью |  |
| ≥263 мм: При монтаже с комплектом впуска свежего воздуха |  |
| Класс 100~140: |  |
| ≥256 мм: При монтаже со стандартной панелью |  |
| ≥306 мм: При монтаже с комплектом впуска свежего воздуха |  |
| ≥316 мм: При монтаже с самоочищающейся панелью |  |
| a | Внутренний блок |
| b | Освещение (на рисунке 3 показано потолочно-подвесное освещение, хотя допускаются и утопленные потолочные светильники) |
| c | Вентилятор |
| d | Неподвижный предмет (например, стол) |

Рисунок 3

А: Минимальное расстояние от стены. Зависит от направлений воздухотока к стене (рисунок 4).

Рисунок 4

| a | Отводной воздуховод и углы открыты |
| --- | --- |
| b | Отводной воздуховод перекрыт, углы открыты (необходим дополнительный комплект блокирующих подкладок) |
| c | Отводной воздуховод и углы перекрыты (необходим дополнительный комплект блокирующих подкладок) |

B: Минимальное и максимальное расстояния от пола:

Минимум: 2,5 м во избежание случайного прикосновения.

Максимум: зависит от направлений обдува и от класса мощности оборудования. Кроме того, в поле «Высота потолка» необходимо указать фактическую величину. См. таблицу 15.

Таблица 15

| (a) | Необходим дополнительный комплект блокирующих подкладок |
| --- | --- |

При монтаже с комплектом впуска свежего воздуха. Комплект впуска свежего воздуха монтируется только перед установкой блока.

Декоративная панель. Декоративная панель монтируется только после установки блока.

Прочность потолка. Убедитесь в том, что потолок достаточно прочный и выдерживает вес блока. Если потолок недостаточно прочен, укрепите его перед монтажом блока.

С уже имеющимися потолками пользуйтесь анкерами.

С новыми потолками применяются утопленные вставки или анкеры и иные крепежные элементы, которые приобретаются на месте. См. рисунок 5.

Рисунок 5

| A | 50~100 мм: При монтаже со стандартной панелью |
| --- | --- |
| 100~150 мм: При монтаже с комплектом впуска свежего воздуха |  |
| 130~180 мм: При монтаже с самоочищающейся декоративной панелью |  |
| a | Потолочная плита |
| b | Анкер |
| c | Длинная муфта или скоба |
| d | Подвесной болт |
| e | Подвесной потолок |

2.1.6 Оптимальная эксплуатация.

Не пользуйтесь системой в целях, отличных от ее прямого назначения. Во избежание снижения качества работы блока не используйте его для охлаждения высокоточных измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных и предметов искусства.

Для надежной и эффективной работы системы температура и влажность воздуха должны находиться в указанных ниже пределах.

Во избежание поломок блока подайте электропитание за 6 часов до включения.

Если питание отключится во время работы блока, то он автоматически запустится, как только возобновится подача электроэнергии.

Скорость вращения вентилятора может автоматически меняться в зависимости от температуры в помещении. Вентилятор может также автоматически отключится.

Пределы перемещения воздушной заслонки можно изменить. Обратитесь за подробной информацией к дилеру. (Только для моделей с двумя или несколькими направлениями потока воздуха, а также моделей угловых, подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене).

Не злоупотребляйте горизонтальным направлением воздушного потока. В этом случае возможно появление влаги или пыли на потолке или воздушной заслонке.

2.1.7 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.

Рисунок 7

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Внутренний блок кассетного типа промышленных кондиционеров (сплит-систем), модельный ряд FCAG_B | 1 |
| - Бумажный шаблон для монтажа (верхняя часть упаковки) | 1 |
| - Общая техника безопасности | 1 |
| - Направляющая | 1 |
| - Шайбы для подвесных кронштейнов | 8 |
| - Винты (для временного крепления бумажного монтажного шаблона в внутреннему блоку) | 4 |
| - Кабельные стяжки | 7 |
| - Металлический зажим | 1 |
| - Изолятор (сливного трубопровода) | 1 |
| - Уплотнительные подушки: большая (для сливной трубы), средняя 1 (для трубопровода газообразного хладагента), средняя 2 (для трубопровода жидкого хладагента), малая (для электропроводки) | 4 |
| - Сливной шланг | 1 |
| - Изолятор: малый (для трубопровода жидкого хладагента) | 1 |
| - Изолятор: большой (для трубопровода газообразного хладагента) | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:

- нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

- переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;

- использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

- случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;

- ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

- отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;

- выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

- изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Внутренний блок кассетного типа промышленных кондиционеров (сплит-систем),

модельный ряд FCAG_B

FCAG_B

(наименование модели)                                                        (заводской номер)

Упакована:                       Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Внутренний блок кассетного типа промышленных кондиционеров (сплит-систем),

модельный ряд FCAG_B

FCAG_B

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Демонтаж блок, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

Блок необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстию выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности. При этом чистить воздушный фильтр, воздухозаборную решетку, выпускное отверстие и наружные панели могут и конечные пользователи.

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим, того же номинала; никогда не применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.

Не вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. Не снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.

Не протирайте рабочую панель пульта управления бензином, растворителями, сильными химическими моющими средствами и т.п. Панель может утратить свой цвет, также возможно отслоение краски. При серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в водном растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее и протрите панель. Вытрите панель насухо другой, сухой тряпкой.

Прежде чем открыть доступ к электрическим контактам, полностью обесточьте оборудование.

Перед чисткой теплообменника обязательно снимите распределительную коробку, электромотор вентилятора, дренажный насос и поплавковый выключатель. Вода и моющие средства могут повредить изоляцию электродеталей, что может стать причиной короткого замыкания или возгорания.

Хладагент R410A не горюч, а хладагент R32 умеренно горюч. В обычных условиях утечек хладагента, как правило, не происходит. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию (если речь идет о хладагенте R32) или образованию вредного газа.

Выключив все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с продавцом блока.

Не пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.

Не модифицируйте, не разбирайте, не передвигайте, не переустанавливайте и не ремонтируйте блок самостоятельно. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к дилеру.

При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Хладагент сам по себе совершенно безопасен и не ядовит. Хладагент R410A не горюч, а хладагент R32 умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещении, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, оба хладагента выделяют ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

Остановите систему и отключите питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к дилеру.

Меры предосторожности при использовании хладагента R410A.

При использовании этого хладагента необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы. Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).

Поскольку R410A является смешанным холодильным агентом, его дозаправку следует осуществлять только в жидком состоянии. (Если хладагент находится в газообразном состоянии, его состав изменяется и нормальная работа системы нарушится).

Внутренние блоки, входящие в систему, должны быть рассчитаны на применение только хладагента R410A.

Меры предосторожности при использовании хладагента R32.

Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для комплектации или замены. В противном случае в контуре охлаждения может возникнуть недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.

Количество заправляемого хладагента не должно превышать 1,7 кг.

Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на R32 хладагенте
должно осуществляться после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.

Требования к квалификации специалистов, выполняющих монтаж и техническое обслуживание:

Все специалисты, выполняющие работы с контуром хладагента, должны иметь соответствующий сертификат, выданный уполномоченной организацией, а также признанную в отрасли квалификацию, разрешающую проведение работ с холодильным контуром. Если для проведения технического обслуживания или ремонта требуется специалист другого профиля, то за его работой должен наблюдать специалист, имеющий квалификацию, разрешающую проведению работ с горючим хладагентом.

Ремонт допускается только по описанной производителем методике.

Процедура установки

Запрещается использовать кондиционер в помещении с открытым огнем (источники огня, угольные котлы, работающие обогреватели).

Сверлить отверстия в соединительной трассе и подвергать ее воздействию огня запрещено.

Кондиционер допускается устанавливать в помещении, площадь которого превышает минимально допустимую. Минимально допустимая площадь помещения указана на табличке блока и в руководстве по монтажу и эксплуатации.

После завершения монтажа необходимо убедиться, что в трассе нет протечек.

Советы по обслуживанию

Убедитесь, что площадь помещения соответствует требованиям на заводской табличке.

- Кондиционер допускается включать только в помещениях, которые соответствуют требованиям на заводской табличке.

Убедитесь, что участок, на котором будут проводить техническое обслуживание, хорошо проветривается. На период выполнения работ необходима непрерывная вентиляция.

Убедитесь, что на участке, где будут проводить техническое обслуживание, нет источников огня. Открытый огонь категорически запрещен в зоне технических работ. Необходимо предусмотреть табличку «Курить запрещено».

Убедитесь, что маркировка на оборудовании остается четкой и читаемой.

Если предупредительные знаки размыты или повреждены, замените их.

Пайка

Если во время технического обслуживания требуется резка или пайка холодильного контура, то работы выполняют следующим образом:

  - Отключите кондиционер и обесточьте его.

  - Откачайте хладагент.

  - Выполните вакуумирование.

  - Продуйте систему азотом.

  - Выполните резку или пайку трубок.

  - Отнесите контур назад на сервисную позицию для выполнения пайки.

Хладагент необходимо собрать в специальный баллон.

Убедитесь, что возле выпускного отверстия вакуумного насоса нет источников открытого огня, и что помещение хорошо проветривается.

Заправка хладагентом

Используемые в работах инструменты должны быть предназначены только для хладагента R32. Убедитесь, что не произойдет перекрестного загрязнения различными типами хладагента.

Во время заправки баллон с хладагентом должен располагаться вертикально.

После завершения (или прерывания) заправки на кондиционер необходимо приклеить соответствующую наклейку.

Избыточная заправка хладагентом запрещена.

После завершения заправки и перед пробным пуском необходимо выполнить проверку на предмет протечек.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Неисправность | Действия |
| --- | --- |
| При частом срабатывании защитных устройств (автоматов защиты, датчиков утечки на земле, плавких предохранителей) или поломке тумблера включения/выключения. | Переведите главный выключатель питания в выключенное положение. |
| Если из блока вытекает вода. | Остановите систему. |
| Выключатель работает со сбоями. | Отключите электропитание. |
| Если на дисплее интерфейса пользователя отображается номер блока, мигает лампа индикации работы и появляется код неисправности. | Оповестите об этом монтажника, сообщив ему код неисправности. |
| Система не работает совсем. | Проверьте, не прекратилась ли подача электропитания. Подождите, пока не возобновится подача электропитания. Если сбой питания произошел во время работы системы, она автоматически возобновит работу, когда питание восстановится. - Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель и не сработал ли автоматический размыкатель цепи. Если необходимо, замените предохранитель или переведите размыкатель цепи в рабочее положение. |
| Система работает, но воздух недостаточно охлаждается или нагревается. | - Проверьте, не перекрыт ли посторонними предметами забор воздуха в систему или выброс воздуха из нее. Устранив препятствия, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. - Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр. - Проверьте заданные значения температуры. - Проверьте скорость вращения вентилятора, заданную с помощью интерфейса пользователя. - Проверьте, не открыты ли окна и двери. Закройте их, чтобы перекрыть приток наружного воздуха в помещение. - Проверьте, не находится ли в помещении слишком много людей при работе системы на охлаждение. Убедитесь в том, что в помещении нет дополнительных источников тепла. - Проверьте, не попадают ли в помещение прямые солнечные лучи. Занавесьте окна. Убедитесь в том, что направление воздушного потока выбрано правильно. |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |