28.25.12.130

(код продукции)

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ), МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FCQN_EXV

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

FCQN_EXV.ПС

наименование документа

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Основные технические характеристики	5

2.1.4 Требования к расположению изделия	6

2.1.5 Оптимальная эксплуатация.	7

2.1.6 Чертеж изделия	7

2.2 Маркировка	8

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	8

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

5	КОНСЕРВАЦИЯ	10

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	11

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	13

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

9.1 Общие требования	15

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	16

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	21

12	ХРАНЕНИЕ	22

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	23

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством внутренних блоков кассетного типа бытовых кондиционеров (сплит-систем), модельного ряда FCQN_EXV (далее по тексту – «изделия»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Внутренние блоки кассетного типа бытовых кондиционеров (сплит-систем), модельный ряд FCQN_EXV |
| --- | --- |
| Модель изделия | FCQN60EXV, FCQN71EXV, FCQ100EXV, FCQN125EXV |
| Артикул изделия (указан на шильде изделия) | FCQN60EXV1, FCQN71EXV1, FCQ100EXV1, FCQN125EXV1 |
| Назначение | Предназначены для охлаждения либо нагрева воздуха в помещениях различного назначения |
| Размещение | Внутри здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2022 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о соответствии | Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС RU Д-BE.РА01.В.80960/21 (срок действия с 28.06.2021 до 27.06.2026) Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
| Изготовитель | Daikin Malaysia Sdn. Bhd. |
| Страна производства | Малайзия |
| Адрес изготовителя | Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3, Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra 3, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan |
| Торговая марка изделия | DAIKIN |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Общество с ограниченной ответственностью «ДАИЧИ» ОГРН 5087746162983, ИНН/КПП 7703675923/774301001 Юр. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20. Факт. адрес: Российская Федерация, 125130, Москва, проезд Старопетровский, дом 11, корпус 1. Этаж 3, офис 20. Телефон: +7 (495) 737-37-33, факс: +7 (495) 737-37-32, E-mail: cert@daichi.ru |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Внутренние блоки кассетного типа бытовых кондиционеров (сплит-систем), модельный ряд FCQN_EXV предназначены для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны.

Оборудование состоит из двух отдельных блоков, которые предназначены для работы совместно: внешнего (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного). Внешний блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения. Друг с другом блоки соединяются медными теплоизолированными трубами. Изделие работает по технологии on/off или технологии с постоянной производительностью. Компрессор включается или отключается при достижении заданной температуры, исходя из показаний датчика температуры.

Особенности:

- Встроенный насос отвода конденсата высокой мощности;

- 4-стороннее распределение воздуха и 3 схемы автосвинга;

- Автоматический режим;

- Самодиагностика;

- Беспроводной пульт входит в стандартную комплектацию.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.2 Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.

Принцип работы сплит-системы

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Схема работы сплит-системы представлена на рисунке 2.

|  | 1. Компрессор с аккумулятором (отделителем жидкости) 2. Хладагент 3. Теплообменники 4. Расширительный клапан |
| --- | --- |

Рисунок 2

2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Модель |  |  |  | FCQN60EXV | FCQN71EXV | FCQN100EXV | FCQN125EXV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропитание |  |  | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 |  |  |  |
| Произво-дитель-ность |  | Охлажде-ние | кВт | 6.5 | 7.91 | 11.43 | 12.6 |
|  |  | Нагрев | кВт | 6.0 | 8.21 | 11.58 | 13.86 |
| Коэф-фициент энергоэф-фектив-ности |  | Охлажде-ние (EER) | Вт/Вт | 3.36 | 2.84 | 2.98 | 2.87 |
|  |  | Нагрев (COP) |  | 3.41 | 3.53 | 3.21 | 3.46 |
| Потребля-емая мощность |  | Охлажде-ние | Вт | 1.94 | 2.79 | 2.82 | 4.39 |
|  |  | Нагрев | Вт | 1.76 | 2.32 | 2.54 | 4.01 |
| Расход воздуха (средний) |  |  | фут3/ мин | 600 | 725 | 860 | 1030 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (Выс./Ср./Низ./Малошум.) |  |  | дБ(А) | 37/34/33/32 | 37/34/33/32 | 42/38/35/33 | 47/44/40/36 |
| Габариты блока/ декоративной панели |  | Высота | мм | 265/340 |  | 300/375 |  |
|  |  | Ширина | мм | 820/990 |  | 820/990 |  |
|  |  | Глубина | мм | 820/990 |  | 820/990 |  |
| Масса нетто блока/с декоративной панелью |  |  | кг | 29(35) |  | 42(48) |  |
| Декоративная панель (опция) |  |  | - | BYC50EX |  |  |  |
| Хладагент | тип |  | - | R410А |  |  |  |
|  | вес |  | кг | Технически не заправлен |  |  |  |
|  | состав |  | - | Неазеотропная смесь из 50 % дифторметана R-32(CH2F2) и 50 % пентафторэтана R-125(CHF2CF3) |  |  |  |

2.1.4 Требования к расположению изделия

Удостоверьтесь, что расположение удобно для прокладки проводов, труб и слива.

Внутренний блок должен быть установлен таким образом, чтобы не было препятствий на пути выхода холодного воздуха и возврата теплого воздуха, и ничто не мешало свободному  распространению воздуха по всему помещению (ближе к центру помещения).

Для комнатного блока должно быть обеспечено пространство, свободное от стены и препятствий как показано на рисунке 3.

Место установки должно быть достаточно прочным, способным выдержать нагрузку в 4 раза большей массы комнатного кондиционера для того, чтобы избежать шум и вибрацию.

Место установки (место подвешивания на потолке) должно быть достаточно ровным и высота в потолке должна быть 350мм или более.

Комнатный блок должен быть удален от источников тепла или пара (избегайте установку блока около входа).

Рисунок 3

2.1.5 Оптимальная эксплуатация.

Рабочий диапазон температур представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

2.1.6 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.

Рисунок 5

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Внутренний блок кассетного типа бытовых кондиционеров (сплит-систем), модельный ряд FCQN_EXV | 1 |
| - Бумажный шаблон для монтажа (верхняя часть упаковки) | 1 |
| - Сливной шланг | 1 |
| - Кабель термодатчика | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |
| - Дополнения к руководству по монтажу и эксплуатации | 5 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:

- нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

- переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;

- использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

- случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;

- ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

- отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;

- выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

- изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Внутренний блок кассетного типа бытовых кондиционеров (сплит-систем),

модельный ряд FCQN_EXV

FCQN_EXV

(наименование модели)                                                        (заводской номер)

Упакована:                       Daikin Malaysia Sdn. Bhd.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Внутренний блок кассетного типа бытовых кондиционеров (сплит-систем),

модельный ряд FCQN_EXV

FCQN_EXV

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Демонтаж блок, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

Блок необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстию выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности. При этом чистить воздушный фильтр, воздухозаборную решетку, выпускное отверстие и наружные панели могут и конечные пользователи.

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим, того же номинала; никогда не применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.

Не вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. Не снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.

Не протирайте рабочую панель пульта управления бензином, растворителями, сильными химическими моющими средствами и т.п. Панель может утратить свой цвет, также возможно отслоение краски. При серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в водном растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее и протрите панель. Вытрите панель насухо другой, сухой тряпкой.

Прежде чем открыть доступ к электрическим контактам, полностью обесточьте оборудование.

Перед чисткой теплообменника обязательно снимите распределительную коробку, электромотор вентилятора, дренажный насос и поплавковый выключатель. Вода и моющие средства могут повредить изоляцию электродеталей, что может стать причиной короткого замыкания или возгорания.

Выключив все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с продавцом блока.

Не пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.

Не модифицируйте, не разбирайте, не передвигайте, не переустанавливайте и не ремонтируйте блок самостоятельно. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к дилеру.

При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Хладагент сам по себе совершенно безопасен и не ядовит. Хладагент R410A не горюч, однако при случайной протечке в помещении, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, хладагент выделяет ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

Остановите систему и отключите питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к дилеру.

Меры предосторожности при использовании хладагента R410A.

При использовании этого хладагента необходимо поддерживать чистоту, сухость и герметичность системы. Необходимо исключить возможность попадания в систему посторонних веществ и примесей (в том числе минеральных масел и влаги).

Поскольку R410A является смешанным холодильным агентом, его дозаправку следует осуществлять только в жидком состоянии. (Если хладагент находится в газообразном состоянии, его состав изменяется и нормальная работа системы нарушится).

Внутренние блоки, входящие в систему, должны быть рассчитаны на применение только хладагента R410A.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Причины/действия |
| --- | --- |
| Компрессор не работает в течение 3 минут после запуска кондиционера. | Защита от частого запуска. Подождите 3-4 минуты, чтобы компрессор начал работать. |
| Кондиционер не работает. | – Неисправность электросети или необходимо заменить предохранитель. – Устройство отключено от электросети. Таймер задержки установлен неправильно. – Если после всех этих проверок неисправность сохраняется, обратитесь к установщику кондиционера. |
| Слишком слабый поток воздуха. | – Загрязнен воздушный фильтр. Открыты двери или окна. – Забиты линии всасывания и выпуска воздуха. – Установлена недостаточно высокая температура. |
| Выпускаемый воздух имеет неприятный запах. | – Запахи могут быть вызваны частицами табачного или обычного дыма, парфюмерии и т. д., скапливающимися на катушке. |
| На передней решетке внутреннего блока скапливается конденсат. | – Это связано с влажностью воздуха после длительной эксплуатации. – Установлена слишком низкая температура, увеличьте заданную температуру и запустите кондиционер с высокой частотой вращения вентилятора. |
| Из внутреннего блока вытекает вода. | Выключите устройство. |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |