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Подп. и дата
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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством внутренних блоков кондиционеров (сплит-систем) настенного типа бытового назначения, модельного ряда FTXA_CB (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc195611199] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование изделия
	Внутренние блоки бытовых кондиционеров (сплит-систем) настенного типа бытового назначения, модельный ряд FTXA_CB

	Модель изделия
	FTXA20CB, FTXA25CB, FTXA35CB, FTXA42CB, FTXA50CB

	Артикул изделия
(указан на шильде изделия)
	FTXA20C2V1BB, FTXA25C2V1BB , FTXA35C2V1BB, FTXA42C2V1BB, FTXA50C2V1BB

	Описание изделия
	Предназначены для охлаждения либо нагрева воздуха в помещениях различного назначения

	Назначение
	Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2025

	Срок службы
	10 лет

	Информация о соответствии
	Сертификат соответствия требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС KG417/052.BE.02.13453 
(срок действия с 29.08.2025 до 28.08.2030).
Декларация о соответствии требованиям
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
ЕАЭС N RU Д-BE.РА02.В.71333/25 
(срок действия с 05.09.2025 до 04.09.2030)

	Изготовитель
	Daikin Industries Czech Republic s.r.o./ Daikin Europe N.V.

	Страна производства
	Чехия

	Адрес изготовителя
	U Nove Hospody 1,301 00, Plzen, Чешская республика

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество 
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп»
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, 
[bookmark: _GoBack]E-mail: info@uelements.com

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com


2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc195611200]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc195611201]2.1.1 Описание изделия
Внутренние блоки кондиционеров (сплит-систем) настенного типа, модельный ряд FTXA_CB представляют собой помещенные в корпус устройства, предназначенные для обеспечения подвода кондиционированного воздуха в замкнутое пространство комнаты или зоны. 
Использование заслонок особой формы позволяет сформировать направленный воздушный поток, обеспечивающий более равномерное распределение температуры во всем помещении.
Растровый датчик температуры определяет текущую температуру в помещении, блок равномерно распределяет воздух по всей комнате, а затем переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие области.
Эффективная очистка воздуха на основе технологии Flash Streamer повышает качество воздуха в помещении компании.
Изделие оснащено матовой черной лицевой панелью.
Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.
Значения сезонной эффективности до A+++ в режиме охлаждения и отопления.

[bookmark: _Toc195611202]2.1.2 Принцип работы
Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок - внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов. 

Устройство кондиционера представлено на рисунке 1.
	[image: ]
	
1. Шнур питания.
2. Дисплей.
3. Передняя панель.
4. Воздушный фильтр.
5. Горизонтальные жалюзи.
6. Вертикальные жалюзи.
7. Кнопка ручного выключения.
8. Межблочная трасса для хладагента.
9. Изоляция.
10. Дренаж.
11. Пульт управления.



Рисунок 1
Принцип работы сплит-системы

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и затем под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он нагревается, вскипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется. 
При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.



Схема работы сплит-системы представлена на рисунке 2.
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	1. Компрессор с аккумулятором
(отделителем жидкости)
2. Хладагент
3. Теплообменники
4. Расширительный клапан




Рисунок 2













Внешний вид блока:
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Основные элементы внутреннего блока представлены на рисунке 3.


	

	1. Монтажный кронштейн.
2. Базовое основание корпуса блока.
3. Вентилятор блока с электродвигателем.
4. Теплообменник.
5. Лопасти вертикальных воздухонаправляющих жалюзи.
6. Контроллер внутреннего блока.
7. Фронтальная панель корпуса.
8. Лопасти горизонтальных воздухонаправляющих жалюзи.
9. Сетчатый воздушный фильтр.
10. Лицевая декоративная панель.
11. Пульт управления.


Рисунок 3



[bookmark: _Toc195611203]2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Модель
	FTXA20CB
	FTXA25CB
	FTXA35CB
	FTXA42CB
	FTXA50CB

	Электропитание 
	Ф/В/Гц
	1/220-240/50

	Производительность
	Охлаждение
	кВт
	2.0
	2.5
	3.4
	4.2
	5.0

	
	Нагрев
	кВт
	2.5
	2.8
	4.0
	5.4
	5.8

	Потребляемая мощность 
	Вт
	0.020
	0.020
	0.022
	0.036
	0.039

	Расход воздуха (высокая скор.)
	Охлажд.
	м3/мин
	11
	11.5
	11.9
	13.1
	13.5

	
	Нагрев
	
	10.9
	11.1
	11.5
	14.6
	15.1

	Уровень звукового давления (Выс./Ср./
Низ./Тихий)
	дБ
(А)
	19/25/32/39
	19/25/33/40
	19/25/33/41
	21/29/37/45
	24/31/39/46

	Габариты
	Высота
	мм
	295

	
	Ширина
	мм
	798

	
	Глубина
	мм
	189

	Масса нетто
	кг
	11.5

	Хладагент
	тип
	-
	R32

	
	вес
	кг
	Технически не заправлен

	
	состав
	-
	100% дифторметан R-32 (CH2F2)




[bookmark: _Toc100313239][bookmark: _Toc120560426][bookmark: _Toc195611204]2.1.4 Комбинации наружных и внутренних блоков

Возможные комбинации наружных и внутренних блоков приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3


	Технические характеристики
	Наименование модели

	Внутренний блок
	FTXA20CB
	FTXA25CB
	FTXA35CB

	Наружный блок
	RXA20A8
	RXA25A8
	RXA35A8

	Холодопроизводительность
	кВт
	2.0
	2.5
	3.4

	Теплопроизводительность
	кВт
	2.5
	2.8
	4.0



Таблица 4

	Технические характеристики
	Наименование модели

	Внутренний блок
	FTXA42CB
	FTXA50CB

	Наружный блок
	RXA42B8
	RXA50B8

	Холодопроизводительность
	кВт
	4.2
	5.0

	Теплопроизводительность
	кВт
	5.0
	5.3







[bookmark: _Toc195611205]2.1.5 Требования к расположению изделия

Воздухоток. Проследите за тем, чтобы на пути потока воздуха из блока не было препятствий.
Дренаж. Проследите за свободным отводом водяного конденсата.
Монтаж. Если температура у стены превышает 30°C, а относительная влажность — 80%, либо если свежий воздух подсасывается из стенного воздуховода, необходимо обеспечить дополнительную изоляцию (пенополиэтилен или пенопласт толщиной не менее 10 мм).
Прочность стены. Убедитесь в достаточной прочности стены или пола, чтобы выдержать вес блока. Если есть сомнения, укрепите стену или пол перед установкой блока.
Расположение. Блок устанавливается на высоте не менее 1,8 м от пола с учетом приведенных на рисунке 14 к расстоянию от стен и потолка. 
Проследите за тем, чтобы в пределах 500 мм под приемником сигналов не было препятствий. Они могут негативно влиять на качество отклика на сигналы пульта.

[image: ]

Рисунок 4
[bookmark: bookmark0][bookmark: _Toc195611206]2.1.6 Оптимальная эксплуатация

Диапазон рабочих температур представлен в таблице 3.
Таблица 3

[image: ]


[bookmark: _Toc195611207]2.1.7 Чертеж изделия

Чертеж изделий с основными габаритными размерами представлен на рисунке 15.
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Рисунок 5


[bookmark: _Toc195611208]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 16.

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: C:\Users\MGoryaeva\Desktop\Без названия.jfif]

Рисунок 16















3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc195611209][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Внутренний блок кондиционера (сплит-системы) настенного типа, модельный ряд FTXA_CB
	1

	2. Пластина для монтажа
	1

	3. Беспроводной пульт дистанционного управления
	1

	4. Держатель для пульта дистанционного управления
	1

	5. Сухие батарейки AAA
	2

	6. Крепежные винты внутреннего блока, M4×12L.
	2

	7. Титаново-апатитовый фильтр-дезодорант и серебряный фильтр малых частиц (Ag-ионный фильтр)
	2

	8. Декоративная накладка
	2

	9. Запасная наклейка с идентификатором SSID с бумажной прокладкой (прикреплена к блоку)
	1

	10. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc195611210]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.




5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc195611211] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc195611212]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Внутренние блоки кондиционеров (сплит-систем) настенного типа, 
модельный ряд FTXA_CB

                                         FTXA_CB 
(наименование модели)                                                        (заводской номер)



    Упакована:             Daikin Industries Czech Republic s.r.o./ Daikin Europe N.V.
(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.








7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc195611213] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Внутренние блоки кондиционеров (сплит-систем) настенного типа, 
модельный ряд FTXA_CB

FTXA_CB 
(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
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Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. 
Демонтаж блока, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.
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Для проведения установочных работ следует обратиться к дилеру или квалифицированному специалисту.
Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно. Неправильная установка оборудования может привести к утечке воды, поражению током или пожару.
Настоящее устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями (в том числе детьми), а также людьми
имеющими достаточного опыта и знаний, если ответственное за их безопасность лицо не обеспечит надлежащий надзор и не проведет инструктаж по использованию прибора.
Дети должны находиться под надзором, чтобы они не могли играть с устройством.
Кондиционер следует устанавливать в соответствии с указаниями настоящего руководства.
Неполная установка может привести к утечке воды, поражению током, или пожару.
При монтаже следует использовать только указанные аксессуары и детали.
Использование не соответствующих указаниям деталей может повлечь за собой неисправность устройства, утечку воды, поражение током или пожар.
Кондиционер следует устанавливать на опоры, достаточно прочные, чтобы выдержать массу устройства.
Недостаточная прочность опоры может привести к падению оборудования и травмам.
ВАЖНО! : КОНДИЦИОНЕР ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРАЧЕЧНОЙ. 
Запрещается использовать срощенные или изогнутые провода для подачи питания. Данное оборудование не предназначено для использования во взрывоопасной атмосфере.
Электрические работы должны выполняться в соответствии с действующими местными и национальными нормами и в соответствии с указаниями настоящего руководства.
Для питания необходимо использовать только отдельную электрическую цепь. Недостаточная мощность электрической цепи или неправильное выполнение электрических работ могут повлечь за собой поражение током или пожар.
Для питания необходимо использовать отдельную электрическую цепь. Не допускается использовать общий источник питания с другим устройством.
Необходимо использовать кабель подходящей длины.
Запрещается наращивать провода или использовать провода с отводами, потому что это может привести к перегреву, поражению током или пожару.
Необходимо убедиться, что все провода надежно закреплены, что используются провода, соответствующие спецификациям, и что никакие провода и клеммные соединения не натянуты.
Неправильное подключение или закрепление проводов может привести к аномальному скоплению тепла или пожару.
При подключении источника питания и соединении проводами внутреннего и наружного блоков необходимо располагать провода так, чтобы крышку блока управления можно было надежно закрепить.
Неправильная установка крышки блока управления может привести к поражению током, пожару или перегреву клемм.
После подключения соединительных и питающих проводов необходимо выровнять их так, чтобы они не создавали нагрузку на крышки или панели электрической системы. Провода следует закрыть.
Неполная установка крышек может привести к перегреву клемм, поражению током, или пожару.
При установке или перемещении кондиционера необходимо стравить воздух из цепи для хладагента и использовать только указанный хладагент (R32).
Присутствие воздуха или иных посторонних веществ в цепи хладагента может вызвать аномальный рост давления, что может привести к повреждению оборудования и даже травмам.
Высота установки над полом должна составлять более 1,8 м.
В случае утечки газообразного хладагента при установке необходимо незамедлительно проветрить помещение.
В случае контакта хладагента с огнем возможно выделение токсичного газа.
После завершения установки необходимо убедиться в отсутствии утечки газообразного хладагента.
В случае попадания хладагента в помещение и его контакта с источником огня, таким как обогреватель, печь или плита, возможно выделение токсичного газа.
При прокачке следует остановить компрессор, прежде чем снимать трубы с хладагентом.
Если при прокачке компрессор продолжает работать, а запорный клапан открыт, воздух будет всасываться при снятых трубах для хладагента, что приведет к аномальному росту давления в системе охлаждения и может повлечь за собой повреждение оборудования и травмы.
По время установки перед запуском компрессора необходимо надежно закрепить трубы для хладагента.
Если во время работы компрессора трубы для хладагента не будут закреплены, а запорный клапан будет открыт, в систему будет всасываться воздух, что приведет к аномальному росту давления в системе охлаждения и может повлечь за собой повреждение оборудования и травмы.
Кондиционер необходимо заземлить.
Запрещается заземлять устройство на трубы водопровода, канализации и отопления, громоотводы или линию заземления телефонной сети. Неправильное заземление может привести к поражению током.
Необходимо установить выключатель с заземлением. Отказ от установки выключателя с заземлением может привести к поражению током или пожару.
С блоками, заправленными хладагентом R32 до транспортировки, запрещается производить
сварочные и паяльные работы по месту установки.
При монтаже системы охлаждения соединение ее компонентов, хотя бы один из которых заправлен хладагентом, выполняется с соблюдением изложенных далее требований: в помещениях, где
находятся люди, запрещается применять разборные соединения компонентов системы, заправленной хладагентом R32, за исключением непосредственного соединения внутреннего блока с трубопроводами по месту установки. Внутренние блоки непосредственно подсоединяются к трубопроводам по месту установки с помощью разборных соединений.
Используйте закрепленную на блоке накидную гайку.
Чтобы предотвратить утечку газа, нанесите фреоновое масло только на внутреннюю
поверхность раструба. Используйте фреоновое масло, предназначенное для хладагента R32.
При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого
огня. Сам хладагент совершенно безопасен, не ядовит и умеренно горюч, однако при случайной
протечке в помещение, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование трубных соединений.
НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
НЕ используйте повторно трубы от прошлых установок.
На блоки с хладагентом R32 НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут
существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может расплавить и
повредить систему. НЕ размещайте под внутренним и или под наружным блоком предметы, которые могут быть повреждены водой. В противном случае конденсат на блоке или трубах хладагента, грязь в
воздушном фильтре или засор дренажа могут вызвать каплепадение, что может привести к
загрязнению или поломке предметов, находящихся под блоком.
НЕ держите рядом с кондиционером аэрозольные упаковки с воспламеняющимися веществами и НЕ пользуйтесь возле блока пульверизаторами с огнеопасным содержимым. Это может привести к
возгоранию.
Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания
(напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).
Обеспечьте надежность соединений трубопровода хладагента, прежде чем запускать компрессор. Если во время работы компрессора трубопроводы хладагента НЕ закреплены, а запорный вентиль открыт, то всасывание воздуха приводит к отклонению давления в контуре хладагента от нормы, что чревато повреждением оборудования и даже нанесением травмы.
Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента. Развальцованные концы НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Во избежание утечки газообразного хладагента следует использовать новые развальцованные концы.
Используйте накидные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Применение других
накидных гаек может привести к утечке хладагента.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать клапаны и вентили, если развальцовка труб не завершена. Это может привести к утечке газообразного хладагента.
НЕ запускайте блок, если он вакуумирован.
Хладагент в блоке умеренно горюч и обычно НЕ вытекает. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа. Выключите все огнеопасные нагревательные
устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели агрегат.
НЕ пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление
исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.
Пользуйтесь только хладагентом R32. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные
случаи. 
Хладагент R32 содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала
глобального потепления (GWP) составляет 675. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
При заправке хладагентом ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте защитные перчатки и очки.
Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.
НЕ допускайте попадания случайно вытекшего хладагента на кожу. Это может нанести глубокие раны, вызванные обморожением.
Никакие электрические провода не должны соприкасаться с трубами для воды или движущимися частями приводов вентиляторов.
Перед установкой или сервисным обслуживанием установки необходимо убедиться, что она выключена.
Перед обслуживанием кондиционера необходимо отключить его от электросети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за кабель питания при включенном питании.
Это может вызвать серьезный удар током, в результате чего может возникнуть пожар.
Внутренний и наружный блоки, кабели питания и передаточные провода должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от телевизоров и радиоприемников, чтобы предотвратить искажение
изображения и статические помехи.
В зависимости от типа и источника электрических волн статические помехи могут возникать и на расстоянии более 1 метра.
Запрещается использовать для ускорения процесса размораживания (если применимо) или для очистки любые средства, кроме рекомендованных производителем.
Устройство должно храниться в помещении, где отсутствуют постоянно работающие источники огня (например, открытый огонь, работающие газовые устройства или работающие электрические обогреватели).
Не допускается прокалывание или поджигание устройства.
Учитывайте, что хладагент может не иметь запаха.
Установка, эксплуатация и хранение устройства допускаются в помещениях площадью не менее Xм2 (см. раздел “Особые меры предосторожности при работе с установкой на хладагенте R32”).
Если помещение не соответствует требованиям к минимальной площади, в нем необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель может предоставить другие подходящие примеры или дополнительную информацию о неприятном запахе хладагента.
Запрещается устанавливать кондиционер в помещении, где существует опасность утечки горючих газов. В случае утечки газа его скопление в области кондиционера может привести к пожару.
Следуя инструкциям настоящего руководства по установке, дренажные трубы необходимо установить так, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолировать их для предотвращения
образования конденсата.
Неправильная установка сливных труб может привести к утечке воды и повреждению имущества.
Конусную гайку необходимо затягивать указанным способом, например, с помощью динамометрического ключа. Если конусная гайка затянута слишком сильно, после длительного использования она может треснуть, что может привести к утечке хладагента.
Запрещается закачивать в устройство слишком много хладагента. Хладагент закачивается в устройство на заводе. Закачка чрезмерного количества хладагента может вызвать перегрузку по току или повреждение компрессора.
После сервисного обслуживания или монтажа необходимо убедиться, что панель устройства закрыта.
Незакрепленные панели вызовут шум при работе устройства.
Острые края и поверхности змеевиков — потенциально опасные места, сопряженные с опасностью травм. Следует избегать прикосновения к этим местам.
Прежде чем выключать источник питания, необходимо установить выключатель ON/OFF на пульте дистанционного управления в положение “OFF”, чтобы предотвратить ложное срабатывание.
В противном случае вентиляторы установки автоматически запустятся при подключении к электросети, что может представлять опасность для обслуживающего персонала или пользователя.
Необходимо принять надлежащие меры, чтобы предотвратить использование наружного блока мелкими животными в качестве укрытия. Контакт небольших животных с электрическими частями
может вызвать неисправность, появление дыма или пожар.
Заказчик должен знать, что область вокруг установки должна быть чистой.
Цепь хладагента будет иметь высокую температуру, и поэтому внутреннюю проводку следует разместить отдельно от медных труб, которые не имеют тепловой изоляции.
Работать с хладагентом, а также закачивать, откачивать и утилизировать его может только квалифицированный персонал.
Перед установкой необходимо минимизировать опасность возгорания и избегать работы в ограниченных пространствах. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, открыв окна или двери.
Запрещается наращивать провода или использовать провода с отводами или звездообразные системы проводов, потому что это может привести к перегреву, поражению током или пожару.
Не используйте в изделии электрические компоненты, приобретенные у местных поставщиков. (Не ответвляйте питание от клеммного блока для дренажного насоса и т. д.) Это может вызвать поражение током или пожар.
Обязательно установите автомат утечки заземления. (Способный справляться с высокой гармоникой).
(В данном устройстве используется инвертор. В связи с этим необходимо использовать автомат утечки заземления, способный выдерживать высокие гармоники, чтобы не допустить неисправности автомата утечки заземления).
Используйте автомат для отключения всех полюсов с зазором между замыкающими контактами не менее 3 мм (1/8 дюйма).
При подключении проводки не тяните за проводники.
Не подсоединяйте провод питания к внутреннему блоку. Это может вызвать поражение током или пожар.
Не отключайте автомат до завершения всех работ.
1) Зачистите изоляцию провода (20 мм).
2) Соедините соединительные провода внутреннего и наружного блоков так, чтобы номера клемм совпадали. Винтовые клеммы следует затягивать до конца. Рекомендуется использовать для затягивания винтов винтовую отвертку.
Винты входят в комплект клеммного блока.
Перед выполнением любого обслуживания или ремонта необходимо ВСЕГДА выключать автомат на панели питания, удалять плавкие предохранители или размыкать защитные устройства установки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к элементам под напряжением в течение 10 минут после отключения питания, поскольку существует опасность остаточного высокого напряжения.
Некоторые части блока электрических компонентов могут быть горячими.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к токопроводящим частям.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ споласкивать установку. Это может привести к поражению током или пожару.





[bookmark: _Toc195611216]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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Причины неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

	Неисправность
	Причины/действия

	Компрессор не работает в течение 3 минут после запуска кондиционера.
	Защита от частого запуска. Подождите 3-4
минуты, чтобы компрессор начал работать.

	Кондиционер не работает.
	– Неисправность электросети или необходимо
заменить предохранитель.
– Устройство отключено от электросети.
Таймер задержки установлен неправильно.
– Если после всех этих проверок неисправность
сохраняется, обратитесь к установщику
кондиционера.

	Слишком слабый поток воздуха.
	– Загрязнен воздушный фильтр.
Открыты двери или окна.
– Забиты линии всасывания и выпуска воздуха.
– Установлена недостаточно высокая температура.

	Выпускаемый воздух имеет неприятный запах.
	– Запахи могут быть вызваны частицами табачного или обычного дыма, парфюмерии и т. д., скапливающимися на катушке.

	На передней решетке внутреннего блока скапливается конденсат.
	– Это связано с влажностью воздуха после
длительной эксплуатации.
– Установлена слишком низкая температура,
увеличьте заданную температуру и запустите
кондиционер с высокой частотой вращения
вентилятора.

	Если не работает надлежащим образом выключатель ВКЛ/ВЫКЛ;
	Переведите основной выключатель питания в нерабочее положение.

	Из внутреннего блока вытекает вода.
	Выключите устройство.
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:
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Подп. и дата
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