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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством дренажного насоса для системы кондиционирования K-KDU572EVE (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Toc116908024] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Дренажный насос для системы кондиционирования

	Модель изделия
	K-KDU572EVE

	Артикул изделия
	K-KDU572EVE

	Назначение
	Дополнительная опция кондиционера, предназначен для откачки скопившейся жидкости (конденсата) из кондиционера

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное 

	Год выпуска
	2022

	Гарантийный срок службы
	1 год

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация о соответствии требованиям 
Технических регламентов Евразийского экономического союза
ЕАЭС N RU Д-ВЕ.АЖ22.В.01067/18
 (срок действия с 12.09.2018 до 11.09.2021)
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

	Изготовитель
	Daikin Industries Ltd.

	Страна производства
	Япония

	Адрес изготовителя
	Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323, Япония

	Торговая марка изделия
	DAIKIN

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com
[bookmark: _GoBack]


2 [bookmark: _Toc116908025]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc116908026]2.1.1 Описание изделия

Дренажный насос K-KDU572EVE относится к микроцентробежным насосам постоянного тока.
Изделие предназначено для внутренних блоков промышленных настенных кондиционеров серии SkyAir, а также для внутренних блоков мультизональной системы кондиционирования воздуха настенного типа. Изделия осуществляют подъем дренажной жидкости, которая появляется при работе кондиционера. При этом насосы устанавливаются рядом с внутренним блоком. 
Двигатель насоса имеют электрическое питание. 
Насос имеет компактные размеры, что очень удобно для монтажа.
Общий вид изделия представлен на рисунке 1.



Рисунок 1

[bookmark: _Toc116908027]2.1.2 Принцип работы

В процессе работы любого кондиционера производится большое количество конденсата, который необходимо выводить за пределы обслуживаемого помещения. Для исполнения этой функции устанавливают дренажный насос кондиционера. Насосы различаются по производительности, способу установки и конструкции, соответственно комплектация насоса может быть разной.
В состав изделия входит поплавковая камера и насос для перекачки конденсата.
При повышении уровня воды датчик уровня воды отправляет сигнал плате управления, которая даёт команду насосу включаться - и вода откачивается из резервуара. При снижении уровня воды датчик уровня воды отправляет сигнал плате управления, которая даёт команду насосу выключаться.
Жидкость через патрубок стекает в резервуар, откуда попадает в насос и далее по виниловой трубке перекачивается к месту сбора (отвода) дренажа.





[bookmark: _Toc116908028]2.1.3 Конструктивные особенности

Конструкция изделия представлена на рисунке 2.
[image: ]
Рисунок 2

[bookmark: _Toc116908029]2.1.4 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристика
	Единица измерения
	Значение

	Электропитание
	Ф/В/Гц
	220-240/50/60

	Потребляемая мощность 
	Вт
	14.1/12.9

	Рабочий ток 
	А
	0.18/0.16

	Максимальная производительность
	мл/мин
	400

	Уровень звукового давления на расстоянии 
1 метр
	дБа
	25

	Максимальная высота подъема конденсата
	м
	1

	Изоляция  
	-
	Класс Е

	Диаметр входного отверстия соединительного патрубка для дренажной линии 
	мм
	VP20

	Диаметр выходного отверстия соединительного патрубка для дренажной линии 
	мм
	VP20

	Защитное устройство 
	-
	Поплавковое реле

	Модель 
	SkyAir 
	-
	FAQ71BVV1B, FAY71LVE 

	
	VRV 
	-
	FXAQ20/25/32/40/50/63MAVE 
FXAQ20/25/32/40/50/63PVE 
FXA20/25/32/40/50/63LVE 

	Вес
	кг
	3.2

	Габариты (Д х Ш х В)
	мм
	260х270х165


[bookmark: _Toc116908030]2.1.5 Требования к монтажу изделия 

Монтажные и сервисные зазоры представлены на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3
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Рисунок 4

Примечание: 
1. Комплект дренажного насоса должен быть закреплен на стене. 
2. На схеме изображен левосторонний монтаж. Возможен монтаж справа от кондиционера.










[bookmark: _Toc116908031]2.1.6 Чертеж изделия 

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5
[bookmark: _Toc116908032]2.2 Маркировка 

 Маркировка на коробке с изделиями представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6






3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref69937528][bookmark: _Ref73096537][bookmark: _Ref73354033][bookmark: _Toc116908033][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность единицы изделия приведена на рисунке 7 и в таблице 3.
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Рисунок 7

Таблица 3
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4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref69937545][bookmark: _Ref73096542][bookmark: _Ref73354040][bookmark: _Toc116908034] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:
· нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
· переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;
· использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
· случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;
· ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
· отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;
· выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
· изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.


















5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref69937552][bookmark: _Ref73096547][bookmark: _Ref73354045][bookmark: _Toc116908035] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref69937557][bookmark: _Ref73096553][bookmark: _Ref73354052][bookmark: _Toc116908036]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Дренажный насос для системы кондиционирования 

                              K-KDU572EVE
                        (наименование модели)                                           (заводской номер)
					



Упакована                                       Daikin Industries Ltd.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.




7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Ref69937563][bookmark: _Ref73096565][bookmark: _Ref73354061][bookmark: _Toc116908037]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дренажный насос для системы кондиционирования 

                               K-KDU572EVE
                        (наименование модели)                                      (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

8 [bookmark: _Ref68106481][bookmark: _Ref69937569][bookmark: _Ref73096571][bookmark: _Ref73354066][bookmark: _Toc116908038]
 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 


9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref69937576][bookmark: _Ref73096577][bookmark: _Ref73354072][bookmark: _Toc116908039] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  [image: ]
Насосы можно использовать только для откачивания воды или конденсата.
Насосы следует использовать только по назначению. В противном случае существует риск поражения электрическим током. 
Насосы не были проверены для условий бассейна или работы с морской водой.
Подвод электропитания должен быть выполнен в соответствии с требованиями местных правил
монтажа электропроводки.
Аварийный контакт насосов должен быть подключен в цепь обеспечивающую выключение кондиционера, чтобы исключить его работу в случае отказа насоса или другой непредвиденной ситуации.
Перед обслуживанием или ремонтом следует убедиться, что электропитание насосов отключено.
Шнур электропитания нельзя заменять. Если шнур поврежден, то насос следует утилизировать.
Средства изоляции должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии с правилами монтажа.
К сигнальному проводу охлаждения следует подключить высокоуровневый аварийный выключатель, чтобы предотвратить дальнейшую работу кондиционера в случае выхода из строя насоса.
Во избежание выхода из строя нельзя включать насосы в сухом состоянии.
Следует следить за тем, чтобы магнит поплавка был направлен вверх.
Поплавковая камера должна быть закреплена или установлена только на ровной и горизонтальной поверхности.
Не рекомендуется использовать насосы для откачки воды с наличием масла или в пыльных условиях (загрязнённая вода или конденсат).
Насосы можно использовать только внутри помещений. Насосы не являются погружными.
Насосы нуждаются в техническом обслуживании, как и любое другое механическое оборудование.
Каждые шесть месяцев поплавковую камеру необходимо снимать, тщательно очищать фильтр,
поплавок и резервуар камеры, затем собирать обратно. Рекомендуется проводить эту процедуру весной и осенью, используя химически совместимое моющее антибактериальное средство.
При работах с поплавком следите, чтобы магнит на поплавке, после установки поплавка на место, был направлен вверх.
Все подключения и монтаж должны выполняться квалифицированными специалистами.
[bookmark: _Toc116908040]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
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	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание
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11 [bookmark: _Toc116908042][bookmark: _Toc14172322][bookmark: _Ref67997880][bookmark: _Ref68106504][bookmark: _Ref69937589] ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При срабатывании защитного устройства кондиционер прекратит работу. Если во время работы кондиционера из блока или дренажного насоса вытекает конденсат, то систему необходимо незамедлительно выключить. Если дренажная линия засорена, то устройство защиты может работать некорректно. Необходимо обратиться к продавцу оборудования.

Останов по причине неисправности:
1. Выключить кондиционер;
2. Поднять неисправное поплавковое реле и убедиться, что кондиционер прекратил работу. 
Прикасаться к дренажному насосу запрещено;
• После завершения проверок установить лицевую панель;
• Собрать все элементы внутреннего блока.
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:
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