28.25.12.130

(код продукции)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ), МОДЕЛЬНЫЙ РЯД RZAG_NV1

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

RZAG_NV1.ПС

наименование документа

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1 Описание изделия	4

2.2 Принцип работы	4

2.3 Основные компоненты наружного блока кондиционера.	5

2.4 Основные технические характеристики	7

2.5 Комбинации наружных и внутренних блоков	8

2.6 Требования к монтажу изделия	9

2.7 Оптимальная эксплуатация.	9

2.9 Маркировка	10

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	11

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	12

5	КОНСЕРВАЦИЯ	13

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	14

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	15

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	16

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	17

9.1 Общие требования	19

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	20

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	25

12	ХРАНЕНИЕ	26

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	27

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством наружных блоков промышленных кондиционеров (сплит-систем), модельного ряда RZAG_NV1 (далее по тексту – «изделия»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Наружный блок промышленного кондиционера (сплит-системы), модельный ряд RZAG_NV1 |
| --- | --- |
| Модель изделия | RZAG71NV1, RZAG100NV1, RZAG125NV1, RZAG140NV1 |
| Артикул изделия (указан на шильде изделия) | RZAG71N2V1B, RZAG71N7V1B, RZAG100N2V1B, RZAG100N7V1B, RZAG125N2V1B, RZAG125N7V1B, RZAG140N2V1B, RZAG140N7V1B |
| Описание изделия | Предназначены для обеспечения циркуляции хладагента в определенном физическом состоянии (в зависимости от режима работы), необходимом для работы внутренних блоков |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Снаружи здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о соответствии | Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-BE.РА07.В.41438/25 (срок действия с 23.08.2025 по 22.08.2030). |
| Изготовитель | Daikin Industries Czech Republic s.r.o. Daikin Europe N.V. |
| Страна производства | Чехия / Бельгия |
| Адрес изготовителя | U Nove Hospody 1,301 00, Plzen, Чешская республика / Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Бельгия |
| Торговая марка изделия | DAIKIN |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Описание изделия

Наружные блоки промышленных кондиционеров (сплит-систем) модельного ряда RZAG_NV1 представляют собой устройства, помещенные в защитный корпус устройства и предназначенные для обеспечения циркуляции хладагента в определенном физическом состоянии (в зависимости от режима работы), необходимом для работы внутренних блоков.

Каждое изделие работает совместно с внутренним (испарительным) блоком (блоками). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок (блоки) монтируется внутри кондиционируемого помещения. Друг с другом блоки соединяются медными теплоизолированными трубами. Изделие работает по инверторной технологии или технологии с переменной производительностью. Электродвигатель компрессора изменяет частоту вращения и регулирует мощность с помощью инвертора, исходя из показаний датчика температуры. Инвертор –  это электронный узел, динамически меняющий напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора.

Система работает при температуре наружного воздуха до -20°C, как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева.

Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.

Изделия применяются для парных, двухблочных, трехблочных и двойных двухблочных конфигураций

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.2 Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух раздельных блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (может быть настенного, кассетного, подпотолочного или напольного типа) или в системе распределительных воздуховодов (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и обмен управляющими сигналами и командами.

Описание работы фреонового контура.

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Схема работы сплит-системы представлена на рисунке 2.

|  | 1. Компрессор с аккумулятором (отделителем жидкости) 2. Хладагент 3. Теплообменники 4. Расширительный клапан |
| --- | --- |

Рисунок 2

2.3 Основные компоненты наружного блока кондиционера.

Компрессор - предназначен для обеспечения циркуляции хладагента в холодильном контуре и сжатия газообразного хладагента с одновременным повышением его температуры.

Аккумулятор (отделитель жидкости) - исключает попадание жидкого хладагента в компрессор, что может вызвать гидравлический удар и выход компрессора из строя.

Хладагент - используется для передачи тепла и является рабочим телом холодильного цикла кондиционера.

Теплообменники – обеспечивают поглощение тепловой энергии из воздуха (испаритель) и передачу тепловой энергии окружающему воздуху (конденсатор).

Расширительный или терморегулирующий клапан (вентиль) - обеспечивает расширение жидкого хладагента с одновременным резким падением давления, вследствие чего температура хладагента резко снижается.

Вентиляторы - создают поток воздуха, проходящий через теплообменники испарителя и конденсатора для обеспечения эффективного теплообмена между хладагентом и воздухом.

Четырёхходовой клапан - располагается в наружном блоке и обеспечивает реверсирование потоков хладагента при переключении кондиционера на работу в режиме нагрева, когда функции теплообменников внутреннего и наружного блоков меняются.

Система управления – представляет собой электронный контроллер, располагающийся во внутреннем блоке. Обеспечивает контроль температуры окружающего воздуха и температуры в помещении для управления работой кондиционера и всех его элементов по поддержанию заданной пользователем температуры. Обеспечивает приём команд от пульта управления, защиту от аварийных ситуаций и другие функции.

Общее устройство наружного блока кондиционера.

Основные элементы наружного блока представлены на рисунке 3.

|  | 1. Вентилятор. 2. Конденсатор. 3. Компрессор. 4. Плата управления. 5. Четырехходовой клапан. 6. Штуцеры подключения фреонопроводов. 7. Фильтр фреоновой системы. 8. Защитная крышка. |
| --- | --- |

Рисунок 3

2.4 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2, а также в разделе 2.5 «Комбинации наружных и внутренних блоков».

Таблица 2

| Технические характеристики |  |  |  | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты |  | Высота | мм | 870 |  |  |  |
|  |  | Ширина | мм | 1100 |  |  |  |
|  |  | Глубина | мм | 460 |  |  |  |
| Габариты в упаковке |  | Высота | мм | 1043 |  |  |  |
|  |  | Ширина | мм | 1205 |  |  |  |
|  |  | Глубина | мм | 509 |  |  |  |
| Масса нетто |  |  | кг | 81 | 85 | 95 |  |
| Масса брутто |  |  | кг | 92 | 95 | 106 |  |
| Вентилятор | Тип |  |  | Осевой вентилятор |  |  |  |
|  | Количество |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Расход воздуха | Охлаждение | м3/мин | 68 | 67 | 80 | 87 |
|  |  | Нагрев | м3/мин | 75 | 82 | 80 | 87 |
| Компрессор | Количество |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Тип |  |  | Герметичный компрессор ротационного типа |  |  |  |
| Рабочий диапазон наружной температуры | Охлаждение |  | min | -20 |  |  |  |
|  |  |  | max | 52 |  |  |  |
|  | Охлаждение |  | min | -20 |  |  |  |
|  |  |  | max | 18 |  |  |  |
| Звуковое давления | Охлаждение |  | дБА | 46 | 47 | 49 | 50 |
|  | Нагрев |  | дБА | 48 | 50 | 52 | 52 |
| Хладагент | Тип |  |  | R32 |  |  |  |
|  | Состав |  |  | Дифторметан (CH2F2) |  |  |  |
|  | Вес |  | кг | 3,2 |  | 3,7 |  |
|  | Регулирование |  |  | Расширительный клапан (электронный) |  |  |  |
| Диаметр подключения линии жидкости |  |  | мм | 9,52 |  |  |  |
| Диаметр подключения линии газа |  |  | мм | 15,9 |  |  |  |
| Максимальная длина трубопровода |  |  | м | 75 | 100 |  |  |
| Максимальный перепад высот между блоками |  |  | м | 30 |  |  |  |
| Электропитание |  | В/Гц/Ф |  | 220-240/50/1 |  |  |  |

2.5 Комбинации наружных и внутренних блоков

Возможные комбинации наружных блоков RZAG_NV1 с внутренними блоками и их производительность приведены в таблицах 3 - 10.

Таблица 3

| Внутренний блок |  | FCAHG71H | FCAHG100H | FCAHG100H | FCAHG140H | FCAHG125H | FCAHG140H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок |  | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 (1) | 6.80 (3) | 9.50 (1) | 9.50 (3) | 12.1 (1) | 13.4 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 (2) |  | 10.8 (2) |  | 13.5 (2) | 15.5 (2) |

Таблица 4

| Внутренний блок |  | FCAG71B | FCAG100B | FCAG100B | FCAG140B | FCAG125B | FCAG140B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок |  | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 (1) | 6.80 (3) | 9.50 (1) | 9.50 (3) | 12.1 (1) | 13.4 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 (2) |  | 10.8 (2) |  | 13.5 (2) | 15.5 (2) |

Таблица 5

| Внутренний блок |  | FBA71A9 | FBA100A | FBA100A | FBA140A | FBA125A | FBA140A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок |  | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 (1) | 6.80 (3) | 9.50 (1) | 9.50 (3) | 12.1 (1) | 13.4 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 (2) |  | 10.8 (2) |  | 13.5 (2) | 15.5 (2) |

Таблица 6

| Внутренний блок |  | FDA125A | FAA71A | FAA100A | FAA100A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок |  | RZAG125NV1 | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 12.1 (1) | 6.80 (1) | 6.80 (3) | 9.50 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 13.5 (2) | 7.50 (2) | 7.50 (2) | 10.8 (2) |

Таблица 7

| Внутренний блок |  | FHA71A9 | FHA100A | FHA100A | FHA140A | FHA125A | FHA140A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок |  | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 (3) | 6.80 (1) | 9.50 (3) | 9.50 (1) | 12.1 (3) | 13.4 (3) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 (2) |  | 10.8 (2) |  | 13.5 (2) | 15.5 (2) |

Таблица 8

| Внутренний блок |  | FUA71A | FUA100A | FUA100A | FUA125A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок |  | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 (1) | 6.80 (3) | 9.50 (1) | 12.1 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 (2) |  | 10.8 (2) | 13.5 (2) |

Таблица 9

| Внутренний блок |  | FVA71A | FVA100A | FVA100A | FVA140A | FVA125A | FVA140A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный блок |  | RZAG71NV1 | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6.80 (1) | 6.80 (3) | 9.50 (1) | 9.50 (3) | 12.1 (1) | 13.4 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7.50 (2) |  | 10.8 (2) |  | 13.5 (2) | 15.5 (2) |

- Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.

- Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.

- Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.

2.6 Требования к монтажу изделия

Подготовьте 4 комплекта анкерных болтов, гаек и шайб (приобретаются по месту установки). Прикрепите наружный блок к монтажным болтам гайками с полимерными шайбами, см. рис. 4.

Рисунок 4

Подробная информация о требованиях к монтажу оборудования приведена в монтажном руководстве.

2.7 Оптимальная эксплуатация.

В зависимости от условий работы и монтажа внутренний агрегат может переключаться в режим защиты от замерзания (предотвращение обледенения). Чтобы уменьшить частоту размораживания (защита от обледенения внутреннего агрегата), рекомендуется устанавливать наружный агрегат в защищенном от ветра месте.

Если блок выбирается для работы при температуре снаружи < -5°C в течение 5 суток или более при относительной влажности 100%, требуется монтаж дополнительного подогревателя поддона.

Рабочий диапазон температур представлен на рисунке 5.

Рисунок 5

2.8 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

2.9 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6.

Рисунок 7

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Наружный блок промышленного кондиционера (сплит-системы), модельный ряд RZAG_NV1 | 1 |
| - Кабельная стяжка | 1 |
| - Этикетка с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту | 1 |
| - Маркировка энергоэффективности | 1 |
| - Руководство по монтажу | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:

- нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

- переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;

- использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

- случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;

- ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

- отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;

- выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

- изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Наружный блок промышленного кондиционера (сплит-системы),

модельный ряд RZAG_NV1

RZAG__NV1

(наименование модели)                                                        (заводской номер)

Упакован:                  Daikin Industries Czech Republic s.r.o. / Daikin Europe N.V.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наружный блок промышленного кондиционера (сплит-системы),

модельный ряд RZAG_NV1

RZAG_NV1

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Демонтаж блок, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

Блок необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстию выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности. При этом чистить воздушный фильтр, воздухозаборную решетку, выпускное отверстие и наружные панели могут и конечные пользователи.

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим, того же номинала; никогда не применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.

Не вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. Не снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.

Не протирайте рабочую панель пульта управления бензином, растворителями, сильными химическими моющими средствами и т.п. Панель может утратить свой цвет, также возможно отслоение краски. При серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в водном растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее и протрите панель. Вытрите панель насухо другой, сухой тряпкой.

Прежде чем открыть доступ к электрическим контактам, полностью обесточьте оборудование.

Перед чисткой теплообменника обязательно снимите распределительную коробку, электромотор вентилятора, дренажный насос и поплавковый выключатель. Вода и моющие средства могут повредить изоляцию электродеталей, что может стать причиной короткого замыкания или возгорания.

Хладагент R32 умеренно горюч. В обычных условиях утечек хладагента, как правило, не происходит. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа.

Выключив все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с продавцом блока.

Не пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.

Не модифицируйте, не разбирайте, не передвигайте, не переустанавливайте и не ремонтируйте блок самостоятельно. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к дилеру.

При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Хладагент сам по себе совершенно безопасен и не ядовит. Хладагент R410A не горюч, а хладагент R32 умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещении, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, оба хладагента выделяют ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

Остановите систему и отключите питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к дилеру.

Меры предосторожности при использовании хладагента R32.

Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для комплектации или замены. В противном случае в контуре охлаждения может возникнуть недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.

Количество заправляемого хладагента не должно превышать 1,7 кг.

Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на R32 хладагенте
должно осуществляться после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.

Требования к квалификации специалистов, выполняющих монтаж и техническое обслуживание:

Все специалисты, выполняющие работы с контуром хладагента, должны иметь соответствующий сертификат, выданный уполномоченной организацией, а также признанную в отрасли квалификацию, разрешающую проведение работ с холодильным контуром. Если для проведения технического обслуживания или ремонта требуется специалист другого профиля, то за его работой должен наблюдать специалист, имеющий квалификацию, разрешающую проведению работ с горючим хладагентом.

Ремонт допускается только по описанной производителем методике.

Процедура установки

Запрещается использовать кондиционер в помещении с открытым огнем (источники огня, угольные котлы, работающие обогреватели).

Сверлить отверстия в соединительной трассе и подвергать ее воздействию огня запрещено.

Кондиционер допускается устанавливать в помещении, площадь которого превышает минимально допустимую. Минимально допустимая площадь помещения указана на табличке блока и в руководстве по монтажу и эксплуатации.

После завершения монтажа необходимо убедиться, что в трассе нет протечек.

Советы по обслуживанию

Убедитесь, что площадь помещения соответствует требованиям на заводской табличке.

- Кондиционер допускается включать только в помещениях, которые соответствуют требованиям на заводской табличке.

Убедитесь, что участок, на котором будут проводить техническое обслуживание, хорошо проветривается. На период выполнения работ необходима непрерывная вентиляция.

Убедитесь, что на участке, где будут проводить техническое обслуживание, нет источников огня. Открытый огонь категорически запрещен в зоне технических работ. Необходимо предусмотреть табличку «Курить запрещено».

Убедитесь, что маркировка на оборудовании остается четкой и читаемой.

Если предупредительные знаки размыты или повреждены, замените их.

Пайка

Если во время технического обслуживания требуется резка или пайка холодильного контура, то работы выполняют следующим образом:

  - Отключите кондиционер и обесточьте его.

  - Откачайте хладагент.

  - Выполните вакуумирование.

  - Продуйте систему азотом.

  - Выполните резку или пайку трубок.

  - Отнесите контур назад на сервисную позицию для выполнения пайки.

Хладагент необходимо собрать в специальный баллон.

Убедитесь, что возле выпускного отверстия вакуумного насоса нет источников открытого огня, и что помещение хорошо проветривается.

Заправка хладагентом

Используемые в работах инструменты должны быть предназначены только для хладагента R32. Убедитесь, что не произойдет перекрестного загрязнения различными типами хладагента.

Во время заправки баллон с хладагентом должен располагаться вертикально.

После завершения (или прерывания) заправки на кондиционер необходимо приклеить соответствующую наклейку.

Избыточная заправка хладагентом запрещена.

После завершения заправки и перед пробным пуском необходимо выполнить проверку на предмет протечек.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если наружный блок смонтирован НЕВЕРНО, то на экране пользовательского интерфейса могут высвечиваться коды ошибок.

Коды сбоя при выполнении пробного запуска приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Код неисправности | Возможная причина |
| --- | --- |
| Индикации нет (заданная температура не отображается) | ▪ Разъединение или ошибка в подсоединении проводки (между источником электропитания и наружным блоком, между наружным и внутренними блоками, между внутренним блоком и пользовательским интерфейсом). ▪ Перегорел предохранитель на плате наружного блока. |
| E3, E4 или L8 | ▪ Перекрыты запорные клапаны. ▪ Закупорен воздухозаборник или выброс воздуха. |
| U1 или E7 | Обрыв фазы в трехфазном источнике электропитания. Внимание! В таком случае работа оборудования невозможна. Отключив электропитание, тщательно проверьте проводку и поменяйте местами два из трех электрических проводов. |
| L4 | Закупорен воздухозаборник или выброс воздуха. |
| U0 | Перекрыты запорные клапаны. |
| U2 | ▪ Имеет место асимметрия напряжений. ▪ Обрыв фазы в трехфазном источнике электропитания. Внимание! В таком случае работа оборудования невозможна. Отключив электропитание, тщательно проверьте проводку и поменяйте местами два из трех электрических проводов. |
| U4 или UF | Межблочное ответвление проводки проложено неверно. |
| UA | Наружный и внутренний блоки несовместимы. |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |