28.25.12.130

(код продукции)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОДЕЛЬНЫЙ РЯД RZASG_MV1

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

RZASG_MV1.ПС

наименование документа

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1 Описание изделия	4

2.2 Принцип работы	4

2.3 Описание основных элементов наружного блока кондиционера.	5

2.4 Основные технические характеристики	11

2.5 Комбинации наружных и внутренних блоков	12

2.6 Требования к расположению изделия	12

2.7 Оптимальная эксплуатация.	13

2.9 Маркировка	15

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	16

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17

5	КОНСЕРВАЦИЯ	18

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	19

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	20

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	21

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	22

9.1 Общие требования	24

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	25

11	ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	30

12	ХРАНЕНИЕ	31

13	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	32

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством наружных блоков кондиционеров (сплит-систем) промышленного назначения, модельного ряда RZASG_MV1 (далее по тексту – «изделия»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Наружные блоки промышленных кондиционеров (сплит-систем) промышленного назначения, модельный ряд RZASG_MV1 |
| --- | --- |
| Модель изделия | RZASG71MV1, RZASG100MV1, RZASG125MV1, RZASG140MV1 |
| Артикул изделия (указан на шильде изделия) | RZASG71M2V1B, RZASG100M7V1B, RZASG125M7V1B, RZASG140M7V1B |
| Описание изделия | Предназначены для обеспечения циркуляции хладагента в определенном физическом состоянии (в зависимости от режима работы), необходимом для работы внутренних блоков |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Снаружи здания/невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о соответствии | Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-BE.РА07.В.41438/25 (срок действия с 23.08.2025 по 22.08.2030). |
| Изготовитель | Daikin Europe N.V. |
| Страна производства | Бельгия |
| Адрес изготовителя | Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende |
| Торговая марка изделия | DAIKIN |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |
| Импортёр | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001 Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л Факт. Адрес: Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Описание изделия

Наружные блоки кондиционеров (сплит-систем) модельного ряда RZASG_MV1 представляют собой помещенные в корпус устройства, предназначенные для обеспечения циркуляции хладагента в определенном физическом состоянии (в зависимости от режима работы), необходимом для работы внутренних блоков.

Каждое изделие работает совместно с внутренним (испарительным) блоком (блоками). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок (блоки) монтируется внутри кондиционируемого помещения. Друг с другом блоки соединяются медными теплоизолированными трубами. Изделие работает по инверторной технологии или технологии с переменной производительностью. Электродвигатель компрессора изменяет частоту вращения и регулирует мощность с помощью инвертора, исходя из показаний датчика температуры. Инвертор –  это электронный узел, динамически меняющий напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора.

Система работает как в режиме охлаждения до -15°C, так и в режиме обогрева.

Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности.

Изделия применяются для парных, двухблочных, трехблочных и двойных двухблочных конфигураций

Изделия аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.2 Принцип работы

Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Сплит-система – это кондиционер (система кондиционирования воздуха), состоящий из двух блоков: наружного (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного). Наружный блок монтируется вне кондиционируемого помещения. Внутренний блок монтируется внутри кондиционируемого помещения (настенный, кассетный, подпотолочный или напольный тип) или в вентиляционной системе здания (канальный тип). Друг с другом блоки сплит-системы соединяются медными теплоизолированными трубами (фреонопровод), в которых циркулирует хладагент, и электрическим кабелем, обеспечивающим подачу питающего напряжения и управляющих сигналов.

Принцип работы сплит-системы

Находящийся в наружном блоке компрессор выполняет сжатие газообразного хладагента, который при сжатии нагревается и после компрессора под давлением поступает в теплообменник конденсатора. В теплообменнике конденсатора хладагент охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется, переходя в жидкое состояние. Далее хладагент проходит через дросселирующее устройство (расширительный клапан или капиллярную трубку), в котором происходит резкое понижение давления и температуры хладагента. При этом часть жидкого хладагента неизбежно переходит в газообразное состояние. Затем холодный хладагент по фреонопроводу поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в помещение. После испарителя газообразный хладагент вновь поступает на всасывание в компрессор, и далее процесс повторяется.

При работе системы в режиме нагрева процесс реверсируется: испарение хладагента происходит в наружном блоке, а конденсация – во внутреннем.

Схема работы сплит-системы представлена на рисунке 2.

|  | 1. Компрессор с аккумулятором (отделителем жидкости) 2. Хладагент 3. Теплообменники 4. Расширительный клапан |
| --- | --- |

Рисунок 2

2.3 Описание основных элементов наружного блока кондиционера.

2.3.1. Компрессор (рисунок 3).

Компрессор предназначен для:

- обеспечения циркуляции хладагента в холодильном контуре;

- сжатия газообразного хладагента с повышением его температуры.

Поскольку температура окружающего воздуха должна быть выше температуры хладагента в испарителе внутреннего блока, хладагент необходимо сконденсировать (превратить из газообразного в жидкий) перед подачей его в конденсатор наружного блока и далее после расширения и снижения его температуры с помощью терморегулирующего клапана в испаритель внутреннего блока. Чтобы сконденсировать газообразный хладагент, его давление с помощью компрессора повышается до такого уровня, когда его температура конденсации становится выше температуры доступного для конденсации воздуха. Повышение давления и температуры обеспечивается за счёт сжатия газообразного хладагента в компрессоре.

Рисунок 3

    - Аккумулятор (отделитель жидкости, рисунок 4).

Аккумулятор располагается на пути перемещения хладагента между испарителем внутреннего блока и компрессором. Он исключает попадание жидкого хладагента в компрессор, что может
вызвать гидравлический удар и выход компрессора из строя. В аккумуляторе хладагент в жидкой фазе отделяется от газообразного хладагента, чем обеспечивается попадание в компрессор только
газообразного хладагента.

Рисунок 4

    - Хладагент.

Хладагент используется для передачи тепла и является рабочим телом холодильного цикла кондиционера.

    - Теплообменники.

Теплообменники необходимы для выполнения следующих задач:

- поглощения тепловой энергии из воздуха (испаритель);

- передачи тепловой энергии окружающему воздуху (конденсатор).

В зависимости от режима работы внутренний теплообменник может:

- выполнять функцию испарителя в режиме охлаждения;

- выполнять функцию конденсатора в режиме нагрева.

Режимы работы кондиционера представлены на рисунке 5.

Рисунок 5

Основные компоненты теплообменника (рисунок 6):

- оребрение;

- медные трубки.

Медные трубки позволяют хладагенту циркулировать по теплообменнику. На трубки устанавливается оребрение обеспечивающее повышение эффективности теплообмена хладагента с воздухом, проходящим через теплообменник.

Рисунок 6

    - Расширительный или терморегулирующий клапан (вентиль).

Расширительный клапан обеспечивает расширение жидкого хладагента с резким падением давления, вследствие чего температура хладагента также резко снижается. Необходимость этого вызвана тем, что на выходе из теплообменника конденсатора хладагент имеет недостаточно низкую (выше температуры окружающей среды в помещении в котором находится внутренний блок) для испарения во внутреннем блоке температуру. Его конструкция обеспечивает управление степенью расширения для поддержания заданного давления и температуры на входе в теплообменник испарителя.

Внешний вид клапана представлен на рисунке 7.

Рисунок 7

    - Вентиляторы (рисунок 8).

Вентиляторы создают поток воздуха, проходящий через теплообменники испарителя и конденсатора для обеспечения эффективного теплообмена между хладагентом и воздухом. Вентилятор внутреннего блока обеспечивает циркуляцию воздуха из помещения через теплообменник внутреннего блока. Вентилятор наружного блока обеспечивает циркуляцию наружного воздуха через теплообменник наружного блока.

Рисунок 8

    - Четырёхходовой клапан (рисунок 9).

Четырехходовой клапан кондиционера располагается в наружном блоке и обеспечивает реверсирование потоков хладагента при переключении кондиционера на работу в режиме нагрева, когда функции теплообменников внутреннего и наружного блоков меняются.

Рисунок 9

    - Система управления – управляющие контроллеры (рисунок 10).

Система управления кондиционером представляет собой электронный контроллер, располагающийся во внутреннем блоке. Для кондиционеров, компрессор которых может изменять свою производительность, отдельный контроллер устанавливается и в наружном блоке. Система управления обеспечивает контроль температуры окружающего воздуха и температуры в помещении для управления работой кондиционера и всех его элементов по поддержанию заданной пользователем температуры. Помимо этого, система управления обеспечивает приём команд от пульта управления, защиту кондиционера от аварийных ситуаций, индикацию режимов работы и другие функции.

Рисунок 10

    - Пульт дистанционного управления (рисунок 11).

Обеспечивает взаимодействие пользователя и системы управления кондиционером за счет формирования команд системе управления в соответствии с требованиями пользователя, такими как включение и выключение, режим работы, скорость вентилятора внутреннего блока, управление жалюзи, работа по таймеру и другими.

Рисунок 11

    - Корпус (рисунок 12).

Корпус наружного блока кондиционера обеспечивает выполнение следующих задач:

- направление воздуха в нужном направлении;

- защиту внутренних частей блока от пыли, тепла, света и прочих воздействий;

- декоративные функции.

Рисунок 12

11. Общее устройство наружного блока кондиционера.

Основные элементы наружного блока представлены на рисунке 13.

|  | 1. Вентилятор. 2. Конденсатор. 3. Компрессор. 4. Плата управления. 5. Четырехходовой клапан. 6. Штуцерные соединения. 7. Фильтр фреоновой системы. 8. Защитная быстросъемная крышка. |
| --- | --- |

Рисунок 13

2.4 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Технические характеристики |  |  |  |  |  | RZASG71MV1 | RZASG100MV1 | RZASG125MV1 | RZASG140MV1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус | Цвет |  |  |  |  | Слоновая кость |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  | Окрашенная оцинкованная стальная пластина |  |  |  |
| Размеры | Блок | Высота |  |  | мм | 770 | 990 |  |  |
|  |  | Ширина |  |  | мм | 900 | 940 |  |  |
|  |  | Глубина |  |  | мм | 320 |  |  |  |
|  | Упакованный блок | Высота |  |  | мм | 900 | 1170 |  |  |
|  |  | Ширина |  |  | мм | 980 | 1015 |  |  |
|  |  | Глубина |  |  | мм | 420 | 422 |  |  |
| Вес | Блок |  |  |  | кг | 60 | 70 |  | 78 |
|  | Упакованный блок |  |  |  | кг | 64 | 78 | 79 | 87 |
| Теплобмен-ник | Тип |  |  |  |  | Пластина WF |  |  |  |
|  | Обработка |  |  |  |  | Антикоррозионная обработка (PE) |  |  |  |
| Вентилятор | Тип |  |  |  |  | Осевой вентилятор |  |  |  |
|  | Направление подачи |  |  |  |  | Горизонтальное |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Расход воздуха | Охлаждение |  |  | м3/мин | 56 | 69 | 71 | 76 |
|  |  | Нагрев (ном.) |  |  | м3/мин | 50 | 82 |  |  |
| Двигатель вентилятора | Количество |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Модель |  |  |  |  | Бесщеточный двигатель постоянного тока |  |  |  |
|  | Привод |  |  |  |  | Прямая передача |  |  |  |
| Компрессор | Количество |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  | Герметичный компрессор ротационного типа |  |  |  |
| Рабочий диапазон | Температура наружного воздуха при охлаждении |  |  | min |  | -15 |  |  |  |
|  |  |  |  | max |  | 46 |  |  |  |
|  | Температура наружного воздуха при нагреве |  |  | min |  | -15 |  |  |  |
|  |  |  |  | max |  | 15,5 |  |  |  |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение |  |  | дБА |  | 65 | 70 | 71 | 73 |
|  | Нагрев |  |  | дБА |  | - | - | 71(1) | 73(1) |
| Уровень звукового давления | Охлаждение |  |  | дБА |  | 46 | 53 |  | 54 |
|  | Нагрев |  |  | дБА |  | 47 | 57 |  |  |
| Хладагент | Тип |  |  |  |  | R32 |  |  |  |
|  | Состав |  |  |  |  | Дифторметан (CH2F2) |  |  |  |
|  | Вес |  |  | кг |  | 2,45 | 2,6 |  | 2,9 |
|  | Регулирование |  |  |  |  | Расширительный клапан (электронный) |  |  |  |
| Диаметр подключения линии жидкости |  |  |  | мм |  | 9,52 |  |  |  |
| Диаметр подключения линии газа |  |  |  | мм |  | 15,9 |  |  |  |
| Электропитание |  |  | В/Гц/Ф |  |  | 220-240/50/1 |  |  |  |

2.5 Комбинации наружных и внутренних блоков

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FCAG71AVEB | FCAG100AVEB | FCAG125AVEB | FCAG140AVEB | FDA125A5VEB |
| Наружный блок |  | RZASG71M2V1B | RZASG100M7V1B | RZASG125M7V1B | RZASG140M7V1B | RZASG125M7V1B |
| Холодопроизводительность | кВт | 6,80 (1) | 9,50 (1) | 12,1 (1) | 13,4 (1) | 12,1 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,50 (2) | 10,8 (2) | 13,5 (2) | 15,5 (2) | 13,5 (2) |

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FBA71A2VEB | FBA100A2VEB | FBA125A2VEB | FBA140A2VEB | FAA71AUVEB | FAA100AUVEB |
| Наружный блок |  | RZASG71M2V1B | RZASG100M7V1B | RZASG125M7V1B | RZASG140M7V1B | RZASG71M2V1B | RZASG100M7V1B |
| Холодопроизводительность | кВт | 6,80 (1) | 9,50 (1) | 12,1 (1) | 13,4 (1) | 6,80 (1) | 9,50 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,50 (2) | 10,8 (2) | 13,5 (2) | 15,5 (2) | 7,50 (2) | 10,8 (2) |

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FHA71AVEB | FHA100AVEB | FHA125AVEB | FHA140AVEB |
| Наружный блок |  | RZASG71M2V1B | RZASG100M7V1B | RZASG125M7V1B | RZASG140M7V1B |
| Холодопроизводительность | кВт | 6,80 (1) | 9,50 (1) | 12,1 (1) | 13,4 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,50 (2) | 10,8 (2) | 13,5 (2) | 15,5 (2) |

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FUA71AVEB | FUA100AVEB | FUA125AVEB |
| Наружный блок |  | RZASG71M2V1B | RZASG100M7V1B | RZASG125M7V1B |
| Холодопроизводительность | кВт | 6,80 (1) | 9,50 (1) | 12,1 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,50 (2) | 10,8 (2) | 13,5 (2) |

| Технические характеристики |  | Наименование модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний блок |  | FVA71AMVEB | FVA100AMVEB | FVA125AMVEB | FVA140AMVEB |
| Наружный блок |  | RZASG71M2V1B | RZASG100M7V1B | RZASG125M7V1B | RZASG140M7V1B |
| Холодопроизводительность | кВт | 6,80 (1) | 9,50 (1) | 12,1 (1) | 13,4 (1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,50 (2) | 10,8 (2) | 13,5 (2) | 15,5 (2) |

2.6 Требования к расположению изделия

Подготовьте 4 комплекта анкерных болтов, гаек и шайб (приобретаются по месту установки). Прикрепите наружный блок к монтажным болтам гайками с полимерными шайбами (a). Если место крепления останется без покрытия, металл может быстро покрыться ржавчиной.

Рисунок 3

2.7 Оптимальная эксплуатация.

В зависимости от условий работы и монтажа внутренний агрегат может переключаться в режим защиты от замерзания (предотвращение обледенения). Чтобы уменьшить частоту размораживания (защита от обледенения внутреннего агрегата), рекомендуется устанавливать наружный агрегат в защищенном от ветра месте.

Если блок выбирается для работы при температуре снаружи < -5°C в течение 5 суток или более при относительной влажности 100%, требуется монтаж дополнительного подогревателя поддона.

Рабочий диапазон температур представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

2.8 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 5.

RZASG71M2V1B

RZASG100MV1, RZASG125MV1, RZASG140MV1

Рисунок 5

2.9 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность одной единицы изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Наружный блок кондиционеров (сплит-систем), модельный ряд RZASG_MV1 | 1 |
| - Кабельная стяжка | 1 |
| - Этикетка с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту | 1 |
| - Маркировка энергоэффективности | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года, если иное не установлено в договоре поставки.

Гарантия не распространяется  на изнашиваемые материалы, в том числе ремни, фильтры.

Гарантия не распространяется на случаи:

- нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения изделия, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;

- переделки и регулировки, установки дополнительного оборудования;

- использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

- случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия;

- ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;

- отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания изделия;

- выхода из строя изделия по причине колебаний напряжения, несчастных случаев, механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;

- изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Наружный блок промышленного кондиционера (сплит-системы),

модельный ряд RZASG_MV1

RZASG_MV1

(наименование модели)                                                        (заводской номер)

Упакован:                       Daikin Europe N.V.

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наружный блок промышленного кондиционера (сплит-системы),

модельный ряд RZASG_MV1

RZASG_MV1

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

Демонтаж блок, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться в соответствии с нормативными правовыми актами ЕАЭС и законодательством государств-членов ЕАЭС.

Блок необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстию выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка. Это может привести к повреждению пальцев и поломке блока.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и ремонтировать его. Вызовите квалифицированного специалиста, который устранит причину неисправности. При этом чистить воздушный фильтр, воздухозаборную решетку, выпускное отверстие и наружные панели могут и конечные пользователи.

Если перегорел плавкий предохранитель, замените его другим, того же номинала; никогда не применяйте самодельные перемычки. Это может привести к поломке кондиционера или возгоранию.

Не вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. Не снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор вращается на высокой скорости, это может привести к травме.

После длительной работы блока необходимо проверить его положение на крепежной раме, а также крепежные детали на предмет повреждения. Такие повреждения могут привести к падению блока и стать причиной травмы.

Не протирайте рабочую панель пульта управления бензином, растворителями, сильными химическими моющими средствами и т.п. Панель может утратить свой цвет, также возможно отслоение краски. При серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в водном растворе нейтрального моющего средства, отожмите ее и протрите панель. Вытрите панель насухо другой, сухой тряпкой.

Прежде чем открыть доступ к электрическим контактам, полностью обесточьте оборудование.

Перед чисткой теплообменника обязательно снимите распределительную коробку, электромотор вентилятора, дренажный насос и поплавковый выключатель. Вода и моющие средства могут повредить изоляцию электродеталей, что может стать причиной короткого замыкания или возгорания.

Хладагент R32 умеренно горюч. В обычных условиях утечек хладагента, как правило, не происходит. В случае утечки в помещении контакт хладагента с пламенем горелки, нагревателем или кухонной плитой может привести к возгоранию или образованию вредного газа.

Выключив все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с продавцом блока.

Не пользуйтесь блоком до тех пор, пока специалист сервисной службы не подтвердит восстановление исправности узлов, в которых произошла утечка хладагента.

Не модифицируйте, не разбирайте, не передвигайте, не переустанавливайте и не ремонтируйте блок самостоятельно. Неправильный демонтаж и установка могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к дилеру.

При случайной утечке хладагента проследите за тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Хладагент сам по себе совершенно безопасен и не ядовит. Хладагент R410A не горюч, а хладагент R32 умеренно горюч, однако при случайной протечке в помещении, где используются калориферы, газовые плиты и другие источники горячего воздуха, оба хладагента выделяют ядовитый газ. Прежде чем возобновить эксплуатацию, обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы для устранения протечки.

Остановите систему и отключите питание, если произойдет что-либо необычное (почувствуется запах гари и т.п.).

Продолжение работы системы при таких обстоятельствах может привести к ее поломке, к поражению электрическим током или пожару. Обратитесь к дилеру.

Меры предосторожности при использовании хладагента R32.

Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для комплектации или замены. В противном случае в контуре охлаждения может возникнуть недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.

Количество заправляемого хладагента не должно превышать 1,7 кг.

Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на R32 хладагенте
должно осуществляться после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.

Требования к квалификации специалистов, выполняющих монтаж и техническое обслуживание:

Все специалисты, выполняющие работы с контуром хладагента, должны иметь соответствующий сертификат, выданный уполномоченной организацией, а также признанную в отрасли квалификацию, разрешающую проведение работ с холодильным контуром. Если для проведения технического обслуживания или ремонта требуется специалист другого профиля, то за его работой должен наблюдать специалист, имеющий квалификацию, разрешающую проведению работ с горючим хладагентом.

Ремонт допускается только по описанной производителем методике.

Процедура установки

Запрещается использовать кондиционер в помещении с открытым огнем (источники огня, угольные котлы, работающие обогреватели).

Сверлить отверстия в соединительной трассе и подвергать ее воздействию огня запрещено.

Кондиционер допускается устанавливать в помещении, площадь которого превышает минимально допустимую. Минимально допустимая площадь помещения указана на табличке блока и в руководстве по монтажу и эксплуатации.

После завершения монтажа необходимо убедиться, что в трассе нет протечек.

Советы по обслуживанию

Убедитесь, что площадь помещения соответствует требованиям на заводской табличке.

- Кондиционер допускается включать только в помещениях, которые соответствуют требованиям на заводской табличке.

Убедитесь, что участок, на котором будут проводить техническое обслуживание, хорошо проветривается. На период выполнения работ необходима непрерывная вентиляция.

Убедитесь, что на участке, где будут проводить техническое обслуживание, нет источников огня. Открытый огонь категорически запрещен в зоне технических работ. Необходимо предусмотреть табличку «Курить запрещено».

Убедитесь, что маркировка на оборудовании остается четкой и читаемой.

Если предупредительные знаки размыты или повреждены, замените их.

Пайка

Если во время технического обслуживания требуется резка или пайка холодильного контура, то работы выполняют следующим образом:

  - Отключите кондиционер и обесточьте его.

  - Откачайте хладагент.

  - Выполните вакуумирование.

  - Продуйте систему азотом.

  - Выполните резку или пайку трубок.

  - Отнесите контур назад на сервисную позицию для выполнения пайки.

Хладагент необходимо собрать в специальный баллон.

Убедитесь, что возле выпускного отверстия вакуумного насоса нет источников открытого огня, и что помещение хорошо проветривается.

Заправка хладагентом

Используемые в работах инструменты должны быть предназначены только для хладагента R32. Убедитесь, что не произойдет перекрестного загрязнения различными типами хладагента.

Во время заправки баллон с хладагентом должен располагаться вертикально.

После завершения (или прерывания) заправки на кондиционер необходимо приклеить соответствующую наклейку.

Избыточная заправка хладагентом запрещена.

После завершения заправки и перед пробным пуском необходимо выполнить проверку на предмет протечек.

## 9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |
| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ПОИСК И ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если наружный блок смонтирован НЕВЕРНО, то на экране пользовательского интерфейса могут высвечиваться коды сбоя.

Коды сбоя при выполнении пробного запуска приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Код неисправности | Возможная причина |
| --- | --- |
| Индикации нет (заданная температура не отображается) | ▪ Разъединение или ошибка в подсоединении проводки (между источником электропитания и наружным блоком, между наружным и внутренними блоками, между внутренним блоком и пользовательским интерфейсом). ▪ Перегорел предохранитель на плате наружного блока. |
| E3, E4 или L8 | ▪ Перекрыты запорные клапаны. ▪ Закупорен воздухозаборник или выброс воздуха. |
| U1 или E7 | Обрыв фазы в трехфазном источнике электропитания. Внимание! В таком случае работа оборудования невозможна. Отключив электропитание, тщательно проверьте проводку и поменяйте местами два из трех электрических проводов. |
| L4 | Закупорен воздухозаборник или выброс воздуха. |
| U0 | Перекрыты запорные клапаны. |
| U2 | ▪ Имеет место асимметрия напряжений. ▪ Обрыв фазы в трехфазном источнике электропитания. Внимание! В таком случае работа оборудования невозможна. Отключив электропитание, тщательно проверьте проводку и поменяйте местами два из трех электрических проводов. |
| U4 или UF | Межблочное ответвление проводки проложено неверно. |
| UA | Наружный и внутренний блоки несовместимы. |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |